西安中车永电捷力风能有限公司山东分公司

东营大功率风电直驱电机生产基地建设项目

安全设施竣工验收评价报告

东营市胜丰安全技术服务有限责任公司

资质证书编号：APJ-（鲁）-013

2020年6月10日

西安中车永电捷力风能有限公司山东分公司

东营大功率风电直驱电机生产基地建设项目

安全设施竣工验收评价报告

法人代表：周兴友

审核定稿：王红梅

评价项目负责人：吴佳东

报告完成时间：2020年6月10日

- 前  言

西安中车永电捷力风能有限公司山东分公司是中车永济电机有限公司下属全资子公司，隶属于中国中车股份有限公司，是一家集研发、制造、销售、服务为一体的大型风电企业，是国内目前最大的风力发电机供应商。西安中车永电捷力风能有限公司山东分公司成立于2016年12月1日，公司类型为有限责任公司分公司，营业场所为山东省东营市河口区河庆路175号，负责人为何永科。

东营大功率风电直驱电机生产基地建设项目建设在山东省东营市河口区顺河路1号，在公司现有厂区内实施。厂区原为华锐公司山东东营厂区，由于公司经营不善而倒闭，西安中车永电捷力风能有限公司山东分公司于2017年3月完成该厂区的接收工作，并充分利用厂区内现有的厂房及配套办公、生活设施完成本项目的改造。目前该项目已建设完成，并于2019年3月进入试生产，试生产期间安全设施运行良好。

依据《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令[2014]第13号）、《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（国家安全监管总局36号令，2015年修改版）及《山东省安全生产条例》（2017年1月18日山东省第十二届人民代表大会常务委员会第二十五次会议通过）的要求，该项目需进行安全验收评价。

西安中车永电捷力风能有限公司山东分公司委托东营市胜丰安全技术服务有限责任公司对其东营大功率风电直驱电机生产基地建设项目进行安全验收评价。

接受委托后，我公司成立了该项目评价组，进行资料与标准收集及现场检查，依据国家有关安全生产法律、法规、标准、规范、规程，进行危险及有害因素辨识，选用安全检查表、预先危险性分析、事故树分析等评价方法对其安全生产条件进行全面的分析，找出该项目存在的安全隐患，有针对性的提出整改对策措施和建议，在此基础上编制完成安全验收评价报告，并给出评价结论。

本评价报告内容格式按照国家安全生产监督管理总局制定的《安全评价通则》（AQ8001-2007）、《安全验收评价导则》（AQ8003-2007）编制，报告内容主要包括：1.概述；2.建设项目概况；3.危险有害因素辨识分析；4.评价单元和安全评价方法选择；5.定性、定量分析评价；6.安全条件和安全生产条件分析；7.安全对策措施与建议8.安全验收评价结论。

在对西安中车永电捷力风能有限公司山东分公司东营大功率风电直驱电机生产基地建设项目进行安全验收评价的过程中，得到东营市各级应急管理部门及建设单位的大力支持和协助，在此表示衷心感谢。

安全评价组

2020.6

目 录

第1章 概述	1

1.1 评价目的与原则	1

1.2 评价依据	1

1.3评价范围	6

1.4评价程序	6

第2章 建设项目概况	8

2.1 建设单位概况	8

2.2 建设项目概况	9

2.3 建设项目的地理位置、周边环境	13

2.4 建设项目总平面布置	15

2.5 主要工艺说明	18

2.6 主要设备、设施	22

2.7 原辅材料及产品	24

2.8 自然条件和社会条件	25

2.9 建设项目配套和辅助工程	26

2.10 安全管理	32

2.11 安全投入	39

第3章 危险、有害因素辨识与分析	40

3.1 物质的危险、有害特性	40

3.2 主要工艺设备及生产工艺的危险、有害因素类型分析	41

3.3 主要危险因素类型分析	47

3.4 主要有害因素辨识	52

3.5 人和机械的不安全因素分析	54

3.6 安全管理的不安全因素	57

3.7 环境因素分析	58

3.8 危险化学品重大危险源辨识	59

3.9 主要危险、有害因素分析结论	62

3.10 事故案例分析	63

第4章 评价单元划分、安全评价方法选择	67

4.1 评价单元的确定	67

4.2 评价方法的选择	67

4.3 安全评价方法简介	68

第5章 定性、定量分析评价	71

5.1 周边环境与平面布置单元	71

5.2 生产工艺设备设施单元	75

5.3 公用工程及辅助设施单元	85

5.4安全管理单元评价	88

5.5 安全评价结果	92

第6章 安全条件和安全生产条件的分析结果	94

6.1 安全条件	94

6.2 安全生产条件分析	96

第7章 安全整改措施与建议	99

7.1 对策措施采纳情况	99

7.2 本次评价隐患及整改情况	99

7.3安全管理建议	102

第8章 评价结论和建议	108

8.1 主要危险、有害因素及其程度辨识结论	108

8.2 建设项目所在地安全条件分析	109

8.3 建设项目安全设施设计的采纳情况	109

8.4 建设项目试生产情况	110

8.5 评价结论	110

8.6 建议	110

附件：

企业营业执照

国有土地使用证

山东省建设项目备案证明

建设工程消防竣工验收备案结果通知单及资产转让协议书

雷电防护装置检测报告、防雷验收情况说明

应急预案备发布令、专家评审意见

职工交纳社会保险证明

关于成立公司安全生产管理领导小组的通知

主要负责人、安全生产管理人员任命文件

主要负责人、安全生产管理人员从业培训合格证书

安全生产管理人员安全合格证书

特种作业人员、特种设备作业人员资格证书（部分）

特种设备使用登记证、检验报告（部分）

压缩空气储罐停用说明、起重机变更注册情况说明

安全阀校验、压力表校准报告（部分）

液体物料安全技术说明书

项目设计单位资质证书、施工单位资质证书

安全生产条件和设施综合分析报告审查专家组意见

安全设施设计专篇评审纪要

变更说明

工程竣工验收报告

安全教育培训记录

应急演练记录

甲类仓库、锅炉房停用说明

伸缩式喷漆间安全技术操作规程

永济电机公司业务联系书

安全设施竣工验收专家组意见

修改说明

企业现场整改情况

地理位置图、周边关系图、项目图纸

- 概述

- 1.1 评价目的与原则

- 1.1.1 评价目的

（1）贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”方针，为建设项目安全验收提供科学依据，并完善建设项目安全设施“三同时”手续。

（2）对未达到安全目标的系统或单元提出安全补偿及补救措施，以利于提高建设项目本质安全程度，满足安全生产要求。

（3）通过评价为企业事故隐患治理提供依据，为企业今后开展生产经营工作的安全投入与资金使用提供参考。

- 1.1.2 评价的基本原则

安全评价工作是以被评价项目的具体情况为基础，以国家安全生产法规及有关技术标准为依据，用严肃科学的态度，认真负责的精神，全面、细致、深入地开展和完成评价任务。在安全评价过程中遵循科学性、公正性、合法性和针对性的原则。

- 1.2 评价依据

- 1.2.1 法律

（1）《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令[2014]第13号）

（2）《中华人民共和国职业病防治法》（主席令[2018]第24号）

（3）《中华人民共和国消防法》（主席令[2008]第6号，2019年修订）

（4）《中华人民共和国特种设备安全法》（主席令[2013]第4号）

（5）《中华人民共和国劳动法》（主席令[2018]第24号）

（6）《中华人民共和国防震减灾法》（主席令[2008]第7号）

- 1.2.2 行政法规、部门规章

- 《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号，645号修订）

（2）《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》（国务院令第352号）

（3）《特种设备安全监察条例》（国务院令第549号）

（4）《工伤保险条例》（国务院令第586号）

（5）《公路安全保护条例》（国务院令第593号）

（6）《中华人民共和国监控化学品管理条例》（国务院令第190号）

（7）《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）

（8）《生产经营单位安全培训规定》（国家安监总局令第3号，国家安全生产监管总局令第80号第二次修正）

（9）《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安监总局令第30号）

（10）《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（国家安监总局令第36号，国家安监总局77号令修改）

（11）《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安监总局令第40号，国家安监总局79号令修改）

（12）《国家安全监管总局关于修改《<生产安全事故报告和调查处理条例>罚款处罚暂行规定》等四部规章的决定》（国家安监总局令77号）

（13）《国家安全监管总局关于废止和修改劳动防护用品和安全培训等领域十部规章的决定》（国家安监总局令第80号）

（14）《生产安全事故应急预案管理办法》（中华人民共和国应急管理部令第2号）

（15）《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定》（国家发展和改革委员会令第21号）

（16）《防雷减灾管理办法（修订）》（中国气象局第24号令）

（17）《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号）

（18）《危险化学品目录（2015版）》（国家安监总局等十部门公告[2015]第5号）

（19）《重点监管的危险化学品名录》（2013年完整版）

（20）《易制爆危险化学品名录》（2017年版）

（21）《各类监控化学品名录》（原化学工业部令第11号）)

（22）《国家安全监管总局关于印发企业安全生产责任体系五落实五到位规定的通知》（安监总办[2015]27号）

（23）《国家安全监管总局办公厅关于印发用人单位职业病危害因素定期检测管理规范的通知》（安监总厅安健[2015]16号）

（24）《山东省安全生产条例》（2017年1月18日山东省第十二届人民代表大会常务委员会第二十五次会议通过）

（25）《山东省消防条例》（山东省第十一届人大常委会第21次会议修订）

（26）《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（2013年2月2日山东省人民政府令第260号公布，第311号第二次修订）

（27）《山东省安全生产风险管控办法》（省政府令第331号）

（28）山东省应急管理厅印发《〈关于切实加强和改进企业安全生产培训及考核工作的意见〉实施方案》的通知（鲁应急发[2019]64号）

- 1.2.3 技术标准、规范

    - 《安全色》（GB2893-2008）

    - 《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）

    - 《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999）

    - 《起重机械安全规程 第1部分：总则》（GB6067.1-2010）

    - 《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986）

    - 《涂装作业安全规程 涂漆工艺安全及其通风净化》（GB6514-2008）

    - 《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》（GB7231-2003）

    - 《机械安全防护装置 固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求》（GB8196-2003）

    - 《个体防护装备选用规范》（GB11651-2008）

    - 《涂装作业安全规程 喷漆间安全技术规定》（GB14444-2006）

    - 《涂装作业安全规程 浸涂工艺安全》（GB17750-2012）

    - 《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）

    - 《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010，2016年修订）

    - 《建筑设计防火规范（2018版）》（GB50016-2014）

    - 《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB50019-2015）

    - 《压缩空气站设计规范》（50029-2014）

    - 《建筑照明设计标准》（GB50034-2013）

    - 《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）

    - 《低压配电设计规范》（GB50054-2011）

    - 《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）

    - 《工业企业噪声控制设计规范》（GB50087-2013）

    - 《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）

    - 《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）

    - 《建筑工程抗震设防分类标准》（GB50453-2008）

    - 《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)

    - 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规范》（GB/T3787-2017）

    - 《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T12801-2008）

    - 《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2009）

    - 生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2013）

    - 《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010）

    - 《职业性接触毒物危害程度分级》（GBZ/T 230-2010）

    - 《山东省劳动防护用品配备标准》（DB37/1922-2011）

    - 《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG 21-2016）

    - 《安全阀安全技术监察规程》（TSGZF001-2006）

    - 《安全评价通则》（AQ8001-2007）

    - 《生产安全事故隐患排查治理体系通则》（DB37/T 2883-2016）

    - 《安全生产风险分级管控体系通则》（DB37/T 2882-2016）

- 1.2.4 技术文件、资料

- 安全评价委托书

- 安全生产条件和设施综合分析报告

- 安全设施设计专篇

- 项目竣工验收的有关资料、文件

- 1.3评价范围

本次评价对象为西安中车永电捷力风能有限公司山东分公司东营大功率风电直驱电机生产基地建设项目，根据甲方提供的相关资料以及项目实际生产运行情况，本次评价范围为项目总装厂房、储存设施及公用工程及套辅助设施，具体评价范围见下表：

表1.1-1 本次评价范围汇总表

| 序号 | 单元 | 评价范围具体组成 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总装厂房 | 叠压区、嵌线区、浸漆烘焙区、喷漆、浸水试验区、收尾区、磁钢装配区、磁极防护区、整机套装及包装发运区、6MW定转子生产线、总装库B等 | 部分改造 |
| 2 | 储存设施 | 甲类物品暂存区、各物料周转区、仓库 | 部分改造 |
| 3 | 公用工程及辅助设施 | 给排水、供配电、通风、供气、防雷防静电、消防、土建等 | 部分改造 |
| 注：①本项目配套甲类仓库因防火间距问题停用，不在本次评价范围内； ②生活用锅炉房停用，不在本次评价范围内； ③转子喷砂间停用，不在本次评价范围内。 |  |  |  |

凡涉及该项目的环保评价、职业卫生评价、地质地震评价、办公生活设施、厂外运输及输送、厂区内其它生产设施等，则应执行国家有关规定和相关标准，则应执行国家有关规定和相关标准，不在本次评价范围内。涉及消防、防雷、特种设备及强制检验设施等以相关的专业评价或鉴定结论为主。

- 1.4评价程序

评价程序见下图。

编制安全验收评价报告

前期准备

划分评价单元

选择评价方法

定性、定量评价

提出安全对策措施及建议

做出评价结论

辨识与分析危险、有害因素

图1.4-1安全验收评价程序图

- 第2章 建设项目概况

## 2.1 建设单位概况

### 2.1.1 单位名称、类型、地址和法人代表

企业名称：西安中车永电捷力风能有限公司山东分公司

负责人：何永科

企业类型：有限责任公司分公司

营业场所：山东省东营市河口区河庆路175号

### 2.1.2 建设单位简介

西安中车永电捷力风能有限公司山东分公司是中车永济电机有限公司下属全资子公司，隶属于中国中车股份有限公司，是一家集研发、制造、销售、服务为一体的大型风电企业，是国内目前最大的风力发电机供应商。西安中车永电捷力风能有限公司山东分公司成立于2016年12月1日，公司类型为有限责任公司分公司，营业场所为山东省东营市河口区河庆路175号，负责人为何永科。

中车永济电机有限公司是专业研制电气传动和新能源动力产品、为全球用户提供电传动系统整套解决方案的高新技术企业，是我国机车、动车牵引电传动装置专业化研制基地和风力发电机专业化配套企业。产品出口五大洲，覆盖美国、俄罗斯、印度、南非等近50个国家和地区。

东营大功率风电直驱电机生产基地建设项目建设在山东省东营市河口区顺河路1号，在公司现有厂区内实施。厂区原为华锐公司山东东营厂区，由于公司经营不善而倒闭，西安中车永电捷力风能有限公司山东分公司于2017年3月完成该厂区的接收工作，并充分利用厂区内现有的厂房及配套办公、生活设施完成本项目的改造。

### 2.1.3 安全生产管理机构和安全管理状况

西安中车永电捷力风能有限公司山东分公司成立了安全生产管理领导小组，全面负责本公司的安全生产管理工作，公司配备1名专职安全管理人员。

公司制定了安全生产责任制、安全生产管理制度、安全操作规程并严格执行；公司编制了事故应急救援预案，并定期进行演练。

## 2.2 建设项目概况

项目名称：东营大功率风电直驱电机生产基地建设项目

建设单位：西安中车永电捷力风能有限公司山东分公司

工程投资：13570万

建设地点：山东省东营市河口区顺河路1号

用地面积：64368㎡

生产规模：年生产6MW及以下定子1200台、3MW及以下整机600台。

### 2.2.1 项目许可文件

2018年9月25日西安中车永电捷力风能有限公司山东分公司组织专家对《西安中车永电捷力风能有限公司山东分公司东营大功率风电直驱电机生产基地建设项目安全生产条件和设施综合分析报告》进行了审查，报告通过。

2020年1月中机中电设计研究院有限公司出具了《西安中车永电捷力风能有限公司山东分公司东营大功率风电直驱电机生产基地建设项目安全设施设计专篇》。

表2.2-1 项目设立许可及文件一览表

| 序号 | 文件名 | 编号 | 出具部门 | 出具时间 | 结论 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全生产条件和设施综合分析报告 | -- | 西安中车永电捷力风能有限公司山东分公司 | 2018.9.25 | 同意通过 |  |
| 2 | 安全设施设计专篇 | -- | 中机中电设计研究院有限公司 | 2020.1 | -- |  |

### 2.2.2 设计、施工单位及资质符合情况

表2.2-2  设计、施工单位资质情况表

| 序号 | 类别 | 单位名称 | 资质范围 |  | 所承担的工作 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计单位 | 中机中电设计研究院有限公司 | 工程设计 | 证书编号： A111007063-6/1 资质等级：机械行业甲级； | 安全设施设计专篇、施工图设计 | 符合 |
| 2 | 施工单位 | 永济电气建筑安装有限责任公司 | 资质证号：D414027849； 建筑装修装饰工程专业承包贰级 建筑工程施工总承包叁级 钢结构工程专业承包叁级 |  | 厂房改造施工、设备基础施工 | 符合 |

企业根据《建设工程监理范围和规模标准规定》（中华人民共和国建设部令[2001]第86号）规定，未对该项目进行监理。

- 2.2.3 变更情况

（1）设计变更

该项目由于建设方提供的东营生产基地厂房中绝缘工艺提升，均采用了封闭式的设备进行生产，同时生产场地设置了防爆轴流风机可将开仓时溢散的微量挥发性气体及时外排。设计院对绝缘工段设施做出如下变更：

1）取消自动灭火器，在每台设备周边增加推车式干粉灭火器；

2）取消可燃气体报警装置、消防感烟装置；

3）取消6m工艺墙；

4）厂区现有油料库房用途发生改变，作为普通库房使用；

5）因为出厂房风管外侧有阻断措施，因此不用加设防火阀。

（2）其他变更

1）本项目甲类仓库与其北侧线圈生产车间安全间距不符合要求，根据公司规划以及项目生产所需甲类物品的用量，公司决定停用此仓库，并在二期项目配套建设甲类仓库，二期仓库未投用前，公司与供应商协商根据公司的日用量对存储物品进行配送，物品暂存至生产车间。

2）由于公司锅炉房年久失修，管道多处漏水，不符合使用条件，未减少安全隐患，公司决定停用锅炉房。

3）公司目前对转子支架采用免喷砂工艺，因此停用转子喷砂间。

### 2.2.4 项目施工情况

该项目由永济电气建筑安装有限责任公司进行改造施工，施工完成后由建设单位、施工单位出具了《竣工验收证明书》，验收意见为：验收合格。

### 2.2.5 安全设施调试情况

该项目厂房改造于2019年1月竣工，设备安装于2019年3月完成，并于2019年3月30日进入试生产。试生产阶段，各工艺参数正常，设备运行良好，达到了预期设计指标。该项目自试生产以来，无伤亡事故发生。

项目试运行以来设备设施运行正常，安全设施可满足要求，已具备进行安全验收的条件。

### 2.2.6 法定检测、检验及验收情况

该项目特种设备包括7台起重机、3辆叉车、3台浸漆罐、3台储气罐，均经检验合格；该项目涉及的10台安全阀经西安特种设备检验检测院校验合格，压力表经广州广电计量检测股份有限公司进行校准。具体见表2.2-3、表2.2-4、表2.2-5。

表2.2-3 特种设备使用登记、检验情况一览表

以下内容因涉及企业秘密，不予公开

表2.2-4  安全阀校验情况一览表

以下内容因涉及企业秘密，不予公开

表2.2-5  压力表校准情况一览表

以下内容因涉及企业秘密，不予公开

该项目防雷设施经山西恩博利雷电防护有限公司进行了检测，并出具了《雷电防护装置检测报告》（FL200536-00092），有效期至2020年9月19日，检测项目包括：接闪杆、接闪带、接闪网格、引下线、接地电阻、过度电阻等，检测结论为“合格：建筑物防雷装置符合现行国家防雷规范标准要求。”

该项目生产厂房已于2011年12月19日在东营市公安消防支队河口区大队进行建设工程竣工验收消防备案，备案号：370000WYS110032771。（厂区原属于华锐公司，后资产转让给西安中车永电捷力风能有限公司，本项目仅对厂房内进行改造）。

## 2.3 建设项目的地理位置、周边环境

### 2.3.1 建设项目地理位置

本项目厂区位于山东省东营市河口区省道231与顺河路交叉路口西100m处。东营市位于山东省北部黄河三角洲地区，地理位置为北纬36°55′～38°10′，东经118°07′～119°10′，东、北临渤海，西与滨州市毗邻，南与淄博市、潍坊市接壤。南北最大纵距123公里，东西最大横距74公里，总面积7923平方公里。

### 2.3.2 建设项目周边环境

本项目位于山东省东营市河口区省道231与顺河路交叉路口西100m处。其周边情况为：

东侧：哈鹿加油站、政和商务宾馆

南侧：顺河路

西侧：高压线、山东澳纳纺织科技有限公司

北侧：空地

西安中车永电捷力风能有限公司山东分公司

山东澳纳纺织科技有限公司

加油站

图2.3-1 建设项目厂区周边环境情况示意图

项目所在厂区与周边设施之间的防火间距详见表2.3-1。

表2.3-1 建设项目与周边设施防火间距一览表

| 本项目主要建构筑物 | 方向 | 此方向上的 建构筑物名称 | 与其间距（m） | 规范距离（m） | 法规条文 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 围墙 | 南 | 顺河路 | 30 | ≥15 | 《公路安全保护条例》第十一条 | 符合 |
| 总装厂房 （戊类，二级） | 北 | 空地（待建） | -- | -- | -- | -- |
|  |  | 工业园区道路 | 600 | ≥10 | 《公路安全保护条例》第十一条 | 符合 |
|  | 东 | 河口区哈鹿加油站储油罐（埋地汽油储罐） | 27 | ≥10.5 | GB50156-2012 （2014年版） 4.0.4 | 符合 |
|  |  | 河口区哈鹿加油站储油罐（埋地柴油储罐） | 27 | ≥9 | GB50156-2012 （2014年版） 4.0.4 | 符合 |
|  | 西 | 高压线（杆高8m） | 58 | ≥5 | 《电力设施保护条例》第十条 | 符合 |
|  |  | 山东澳纳纺织科技有限公司厂房（丙类，二级） | 100 | ≥10 | GB50016-2014 （2018版） 3.4.1 | 符合 |
| 仓库 （戊类，二级） | 西 | 高压线（杆高8m） | 25 | ≥5 | 《电力设施保护条例》第十条 | 符合 |
|  |  | 山东澳纳纺织科技有限公司厂房（丙类，二级） | 66 | ≥10 | GB50016-2014 （2018版） 3.4.1 | 符合 |

由上表可知，本项目与厂外周边设施间的防火间距符合《建筑设计防火规范（2018版）》（GB50016-2014）、《汽车加油加气站设计与施工规范（2014版）》（GB50156-2012）等标准规范的要求。

## 2.4 建设项目总平面布置

### 2.4.1 总平面布置

厂区规划占地面积203285.66m2，约合304亩。厂区内已建有总装厂房、办公楼、食堂浴室、锅炉房（停用）、仓库、油料库（停用）、门卫房、消防蓄水池及泵房、露天堆场等建构筑物，厂区总建筑面积71253.1m2。

目前按照各建构筑物功能，厂区分为管理研发区、生产区、配套区以及物流周转区。

（1）管理研发区

该区域位于厂区东大门，毗邻顺河路，具有优越的地理位置，与外界联系便利。

（2）生产区

生产区位于厂区中部，建有总装厂房，为原有厂房局部改造，主要完成定子叠压、定子嵌线、浸漆、打磨喷漆、收尾、磁钢装配、磁极防护、整机套装、包装发运等工序。

（3）配套区

配套区位于厂区的西部，包括：消防水泵房、油料库（停用）、锅炉房（停用）、仓库、食堂浴室等建构筑物，为生产提供相应的配套服务。

（4）物流周转区

物流周转区位于总装厂房北侧，利用已建设14689m2的露天堆场，可分区域堆放原辅材料、定子及整机产成品，配合组织厂内生产物流调运。

项目厂区南侧设有2个主要出入口，东侧为人流出入口，西侧为物流出入口，人流物流分开出入，厂区内人流、物流畅通合理，无交叉影响。

本项目的建筑物、设施之间的安全间距情况见下表。

表2.4-1 项目与厂内建构筑物之间防火间距一览表

| 建构筑物 | 方向 | 建构筑物 | 实际距离（m） | 规范距离（m） | 法规依据 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总装厂房（戊类，二级） | 东 | 围墙 | 22 | ≥5 | GB50016-2014（2018版） 3.4.12 | 符合 |
|  | 南 | 综合办公室 （民用建筑，二级） | 28 | ≥10 | GB50016-2014（2018版） 3.4.1 | 符合 |
|  |  | 食堂、浴室 （民用建筑，二级） | 28 | ≥10 | GB50016-2014（2018版） 3.4.1 | 符合 |
|  | 西 | 线圈生产车间 （戊类，二级） | 23 | ≥10 | GB50016-2014（2018版） 3.4.1 | 符合 |
|  | 西北 | 仓库（戊类，二级） | 90 | ≥10 | GB50016-2014（2018版） 3.4.1 | 符合 |
|  | 北 | 空地（待建） | -- | -- | -- | -- |
| 仓库（戊类，二级） | 西 | 围墙 | 6 | ≥5 | GB50016-2014（2018版） 3.4.12 | 符合 |

本项目建构筑物之间的防火间距符合《建筑设计防火规范（2018版）》（GB50016-2014）的要求。

### 2.4.2 车间平面布置

本项目总装厂房位于厂区中部，办公楼的北侧，厂房东西向布置，长198.75m，宽73.5m，建筑高度20.35m，厂房结构形式为单层钢框架结构。厂房内东侧建有3层生产管理辅助房，结构形式为钢筋混凝土框架结构，长73.4m，宽8.6m，柱距7.2m。

厂房总建筑面积15840m2，其中生产部分13944m2，生产辅助楼1896m2。

生产部分由南向北一共2跨（36m+36m），柱距为9m。南北两跨每跨各设3台起重机，其中南跨起重机起重能力分别为32t、32t、50t；北跨起重机起重能力均为80t。

厂区内联合厂房工艺平面区划图见附图，工艺平面区划说明见下表2.4-2。

表2.4-2 总装厂房工艺平面区划说明

| 序号 | 区域 | 面积计算 | 面积（m2） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 叠压区 | 15.5×56 | 868 |  |
| 2 | 嵌线区 | 15.5×76 | 1178 |  |
| 3 | 浸漆烘焙区 | 15.5×135 | 2092.5 | 14.3% |
| 4 | 喷漆、浸水试验区 | 15.5×45 | 697.5 | 4.77% |
| 5 | 收尾区 | 15.5×38 | 589 |  |
| 6 | 磁钢装配区 | 15.5×33 | 511.5 |  |
| 7 | 磁极防护区 | 15.5×43 | 666.5 |  |
| 8 | 整机套装及包装发运区 | 15.5×188 | 2914 |  |
| 9 | 6MW定转子生产线 | 15.5×38 | 589 |  |
| 10 | 总装库B | 15.5×56 | 868 |  |

叠压工段布置在总装厂房南跨西部，南侧与总装库房B相邻；总装厂房南跨中部南侧布置为嵌线工段，北侧布置由东至西依次为磁极防护工段、磁钢装配工段；总装厂房南跨东部布置为浸漆工段，总装厂房北跨东部南侧亦为浸漆工段，北侧与喷漆工段相邻。

总装厂房北跨东部北侧布置为喷涂工段；总装厂房北跨中部由南至北依次布置为收尾工段、6MW定转子生产线工段；发电机套装工段、电气试验工段布置在总装厂房北跨西部。

根据《建筑设计防火规范（2018版）》（GB50016-2014）第3.3.1条规定，戊类（二级，单层）车间防火分区面积不限，本项目总装车间防火分区设置符合要求。

### 2.4.3 竖向布置

本项目地形平坦，为有效的排水防止场地被雨水冲刷及污水的排放，竖向布置采用平坡式布置方式，厂区地势高于场外路面。根据生产运输及消防要求，厂区雨水采用暗管（路边埋设雨水管）排水方式，经汇集后的雨水排入厂区雨水排水系统。

### 2.4.3 厂区道路

厂区设置环形道路，人流、物流主要依靠内部环形道路，公司通过厂区主出入口和城市道路相连，形成顺畅与安全的内外连接系统。

厂区内的道路采用沥青道路，厂区主要干道环绕主要生产车间，贯穿生产区并连接管理研发区和配套区，设置的道路网络满足厂区内大型设备运输和消防要求。厂区主要道路宽不小于8m，转弯半径不小于9m，车间引道转弯半径不小于6m。设置的道路网络满足厂区内设备运输和消防要求。

## 2.5 主要工艺说明

3.0MW直驱风力发电机风轮与发电机转子直接耦合，直接驱动发电机旋转，发电机为外转子内定子结构，转子磁钢组件安装在外转子机壳内圆周表面，发电机定子铁心和绕组安装在定子支架上，与定轴相连接。发电机散热系统采用开放式散热系统，发电机冷却电机采用变频电机。电机热损耗主要部分由从外部空冷却器进入发电机的冷空气带走，磁钢损耗部分由外转子机壳表面自然散热，利于降低磁钢温度。转子采用永磁，转子上无铜耗，无需励磁电源，损耗小。定子绕组采用真空压力浸漆（VPI）。

本项目主要工艺说明如图2.5-1所示。

图2.5-1 主要工艺流程示意图

具体工艺为：

（1）叠压工段

按照日产3台定子进行工艺布局，生产工艺流程如下：

准  备

一次叠压

一次保压

二次叠压

二次保压

焊  接

喷防锈漆

交  检

生产布置：叠压工段区域内分别设置冲片存放区、定子支架存放区、叠压工装存放区、铁芯叠压区、喷涂区等工位。

（2）嵌线工段

按照日产3台定子进行工艺布局，生产工艺流程如下：

嵌线准备

嵌  线

打槽楔

第一次电气检查

连  线

导电环装配

焊  接

小并头包扎

第二次电气检查

第三次电气检查

交  检

生产布置：嵌线工段区域内分别设置嵌线、打槽楔、并头焊、打耐压、上端环、包扎、打磨、接线等工序。

（3）浸漆、烘焙工段

按照日产3台定子进行工艺布局，生产工艺流程如下：

定子防护

预  烘

一次浸漆

一次烘焙

非连线端灌封

二次浸漆

二次烘焙

浸  水

烘  潮

连线端

灌封

过  丝

检查交出

浸漆生产布置：

南跨共设置1个直径5m和1个直径5.4m的浸漆罐，5台烘箱等主要工艺设备；北跨设置1个直径8m浸漆罐，3台烘箱等主要工艺设备。

烘焙生产布置：烘焙工段位于南跨东部和北跨东部。南跨宽度15.5m，长45m，北跨宽度15.5m，长27m；浸漆工段南跨东部和北跨东部，与烘焙工段相邻，南跨宽度15.5m，长45m；北跨宽度15.5m，长18m；厂房南侧与东侧设置环保设施。区域内设置白坯存放区、烘白坯区、浸漆区、烘焙区、冷却区、工装存放区、设备区等。

（4）喷涂工段

按照日产3台定子进行工艺布局，生产工艺流程如下：

支架打磨

清理检查

喷涂底漆

底漆晾干

中漆喷涂

底漆+中漆烘干

晾凉至室温

面漆喷涂

TJ1357-6漆喷涂

烘干

晾凉至室温

检查交出

生产布置：设置上下件区、打磨区、清理屏蔽区、喷漆区等。同时在工位上配备送风、排风、供漆、输送、电气控制等系统。

（5）收尾工段

按照日产3台定子进行工艺布局，生产工艺流程如下：

接线端子打磨

电缆线

焊接

电缆线

绝缘包扎

淋水试验

电气检查

电缆线绑扎

翻身

中法兰

补面漆

螺纹孔

过丝

清理

检查

交出

生产布置：定子由天车吊运至生产线进行正面作业，翻身时需天平吊落至翻身机台位完成翻身作业，再吊回生产线进行反面作业。待定子交出后由天车吊至补漆台位进行部分补漆作业。

（6）磁钢装配工段

按照日产3台转子进行工艺布局，生产工艺流程如下：

转子支架入厂检测

转子喷砂（停用）

转子清理

压条安装

磁钢推放

磁极面检查及清理

交检

生产布置：区域内设置转子清理工序、压条安装工序、检查清理工序等，目前转子支架进厂后不需要进行喷砂作业。

（7）磁极防护工段

按照日产3台转子进行工艺布局，生产工艺流程如下：

磁极面检查及清理

一次注胶及加热固化

去除覆层材料

磁极面气孔修复

二次注胶及加热固化

磁极面修补

交检

生产布置：区域内设置磁极检查、注胶固化工序、电火花检测工序、转子交检工序等。装配完成的转子通过过跨平车运至北跨总装工段。

（8）整机套装、包装发运区

整机套装、包装发运区布置在总装厂房北跨西侧，区域面积2914m2，按照日产2台整机进行工艺布局。

（9）6MW定转子生产线

6MW定转子生产线布置在总装厂房北跨中部，区域面积589m2，工段宽度15.5，总长38m。区域主要用于6MW定转子生产，包括叠压、嵌线、收尾工位。

（10）电气试验工段

1）测量绝缘电阻：使用绝缘表检测绕组绝缘和PT100绝缘

2）测量直流电阻：使用直流电阻测试仪检测直流电阻

3）测量电容：使用万用表，检测绕组电容

4）匝间耐压：使用匝间测试仪检测匝间耐压

5）绕组耐压：使用工频耐压仪检测绕组耐压；

6）空载实验：连接拖动柜和发电机的一套绕组，拖动发电机，使用功率分析仪采取绕组参数；使用声级计检测噪声，使用震动检测设备，检测发电机震动。

## 2.6 主要设备、设施

本项目工艺设备设施清单详见表2.6-1。

表2.6-1 主要设备设施一览表

以下内容因涉及企业秘密，不予公开

## 2.7 原辅材料及产品

2.7.1 原辅材料

本项目生产所需的主要原辅材料及其年用量详见表2.7-1。

表2.7-1 主要原辅材料一览表

以下内容因涉及企业秘密，不予公开

2.7.1 产品

本项目产品及其年产量为：年生产6MW及以下定子1200台，3MW及以下整机600台。

## 2.8 自然条件和社会条件

- 2.8.1 自然条件

本项目位于山东省东营市河口区顺河路1号，隶属于东营市。该地区属于温带季风气候区，属暖温带半湿润气候，冬冷夏热，四季分明，冬季气候寒冷干燥，雨雪稀少，夏季受来自太平洋东南季风的影响，气候高温多雨，春季干燥多风，秋季凉爽易旱涝。

（1）气象条件

1）气温

东营市气候属暖温带湿润大陆性季风气候，受海洋影响较大，四季分明，夏季无酷暑，冬季无严寒。

年平均气温:12.5℃

极端最高气温:38℃

极端最低气温:-13.1℃

2）降水

年平均降水量:737.6mm

年最大降水量:987mm

年最小降水量:390mm

3）风向

冬季主导风向:偏南风

其他季节主导风向:南、西北

4）风速

平均最大风速(3-4月)：25m/s

平均最小风速(8-9月)：2m/s以下

5）湿度

相对湿度最小(3月)：57%

相对湿度最大(8月)：90%

6）最大冻土深度：68cm

（2）工程地质条件

地震基本烈度                         7度

设计基本地震加速度值                 0.10g

- 2.8.2 社会条件

（1）外部消防力量

本项目消防外援依靠东营市公安消防支队河口区大队，距离项目厂区5km，发生火灾事故时可及时赶赴现场救援。

（2）医疗外援

本项目距河口区人民医院10km，可为本项目提供医疗救护。

## 2.9 建设项目配套和辅助工程

### 2.9.1 给排水

（1）给水

本项目用水由市政给水管网提供，供水压力0.3MPa，管径为DN150，供水能力为110m3/h。从市政自来水环状管网上分别引入2路DN150自来水接口供水。厂区内给水管道敷设成环状，用于厂区生活、生产及室外。厂区排水采用雨水、污水分流制。

本项目的给水系统分为一次水系统和消防给水系统。

1）一次水系统

本项目一次水系统包括生产用水、生活用水。生产、生活小时最大用水量为3.8165m³，本项目一次水系统供水管线的供水能力为110m³/h，满足本项目用水需要。

2）消防给水系统

本项目所在场区占地面积<100公顷，且附近居住区人数＜1.5万人，按照《消防给水及消防栓系统技术规范》（GB50974-2014）有关规定，同一时间内的火灾次数按一次考虑。本项目厂房为戊类危险性，局部三层辅楼，车间部分高度小于24m，体积大于50000m³；室内消火栓用水量为10L/s，室外消火栓用水量为20L/s，火灾延续时间2h，消防用水共计216m³；辅楼部分体积大于10000m³，室内消火栓用水量为15L/s，室外消火栓用水量为20L/s，火灾延续时间2h，消防用水共计252m³。由上所述，总装厂房一次火灾消防用水量为252m³。厂区东部设置有效容积为260m³的消防水池一座。消防泵房内配备型号为XBD3.7/50-150的消防水泵2台，一开一备。本项目的消防给水系统能够满足项目消防用水量的需求。

（2）排水

本项目的排水系统有：雨水排水系统、生产废水排水系统、生活污水排水系统、事故水排水系统。生活、生产污水排入厂区已有污水管道，经化粪池处理后，排入厂区已有污水管网。室外雨水由路面雨水篦子收集后经室外地下雨水管道接入厂区已有雨水管网。

### 2.9.2 供配电

（1）供电电源

本项目用电由市政供电，厂房内已设有变配电所两座，进线10kV，1#变电站在厂房东侧，内有一台1600kVA变压器。2#变电站在厂房西侧，内有一台1600kVA变压器。车间内设备、工具、照明以及辅助用电采用三相五线制，由低压总配电室集中控制。

（2）用电负荷

根据《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）第3.0.1条规定，本项目生产用电负荷等级为三级。根据《建筑设计防火规范（2018版）》（GB50016-2014）第10.1.1条规定，本项目消防用电为三级负荷。

本项目正常班次用电负荷约为2571.72kVA，供电总负荷3200kVA，可以满足项目需求。

车间办公区设置火灾自动报警系统采用蓄电池作为应急电源，供电时间不小于3h，以保证发生火灾时能自动报警；事故照明系统采用自带的蓄电池作为备用电源，供电时间不小于30min。

（3）电气设备选型

喷漆区的侧墙设置防爆轴流风机进行全面排风，防爆区域内防爆轴流风机型号为BT35-11No6.3型、BT35-11No7.1型；喷漆间电气开关控制箱不防爆，针对此问题企业在相关管理上、操作规程中提出控制措施，要求：工作中严禁使用喷漆间控制箱，喷漆工作完成后，通风10min后才允许操作喷漆间电气开关控制箱。员工严格按照此作业要求进行作业时，喷漆间内因作业散发的可燃气体可被有效清除，安全风险可控。

（4）线路敷设

本项目现有低压配出线采用放射式与干线式相结合的方式，对于大容量设备由变电所内的低压配电柜直接配电至其配电箱，其余则采用干线式的配电方式，其干线电源为放射供电。照明配电箱电源直接来自变电所低压配电柜。

### 2.9.3 通风

车间采用自然通风的方式，设置屋顶顺坡式自然通风器，自然通风器冬季设关闭阀板，确保室内的温度。同时在车间立柱上安装工业风扇，用于夏季车间防暑降温。

空气中含有易燃、易爆危险物质的区域，其排风系统采用防爆型的通风设备。喷漆区在生产过程中产生油漆废气，喷漆设备设置专用废气处理装置。

### 2.9.4 消防

（1）建筑防火

总装厂房结构形式为单层钢框架结构，厂房东侧生产辅助用房形式结构为钢筋混凝土框架结构，厂房内钢框架结构涂刷耐火涂料，耐火等级达到二级。

厂房内设有浸漆（绝缘树脂）、喷漆工序，生产火灾危险性类别分别为丙类、甲类，其余工序生产火灾危险性均为戊类。浸漆工序采用密闭真空压力浸漆，工序占厂房建筑面积的14.3％；喷漆工序采用封闭喷漆工艺，作业时封闭喷漆间内保持负压，漆雾及有机溶剂废气不会扩散到喷漆间外，喷漆间内设置活性氧处理净化设备处理溶剂废气，后经防爆风机、高排气筒排放，工序区域侧墙设置防爆轴流风机进行机械通风，且喷漆间内调漆作业时溶剂和漆料不超过20kg，喷漆工序占厂房建筑面积的4.77％，结合上述实际生产情况和设计单位中机中电设计研究院有限公司出具的《变更说明》（详见报告附件），该项目喷漆和浸漆生产过程易燃物质使用数量少，逸散到车间内不足以构成爆炸或火灾危险，根据《建筑设计防火规范（2018版）》（GB50016-2014）第3.1.2条及条文说明相关要求，本项目总装厂房火灾危险性可按火灾危险性较小的部分确定，为戊类。

根据《建筑设计防火规范（2018版）》（GB50016-2014）第3.3.1条规定，戊类（二级，单层）车间防火分区面积不限，本项目生产车间防火分区设置符合要求。

厂房设置8个主要出入口，保证人员的疏散。

（2）消防用水量及用水来源

本项目所在场区占地面积<100公顷，且附近居住区人数＜1.5万人，按照《消防给水及消防栓系统技术规范》（GB50974-2014）有关规定，同一时间内的火灾次数按一次考虑。

根据《消防给水及消防栓系统技术规范》（GB50974-2014）第3.6.2条规定，本项目生产车间火灾延续时间按2h计算。

本项目厂房为戊类危险性，局部三层辅楼。车间部分高度小于24m，体积大于50000m³。室内消火栓用水量为10L/s，室外消火栓用水量为20L/s，火灾延续时间2h，消防用水共计216m³。辅楼部分体积大于10000m³，室内消火栓用水量为15L/s，室外消火栓用水量为20L/s，火灾延续时间2h，消防用水共计252m³。由上所述，总装厂房一次火灾消防用水量为252m³。

厂区东部设置有效容积为260m³的消防水池一座，满足消防供水需求。

（3）消防水泵

本项目消防泵房内配备型号为XBD3.7/50-150（Q=50L/s，H=37m）的消防水泵2台，一开一备，为本项目消防水系统提供动力。

（4）消防水管道和消火栓

厂区敷设环形消防给水管网，厂内设置SX100-1.0型地下式室外消火栓19具，消火栓的间距不大于60m；总装厂房、线圈生产车间（非本项目）、辅助楼、综合部办公楼等设置62具室内消防栓，布置间距不应大于30.0m，消火栓箱内配备消防带及水枪。

（5）火灾报警系统

车间办公区设置火灾自动报警系统，厂房内发生火灾发生时，需要人工手动按动消火栓按钮，消防泵房的消火栓泵控制箱也可以就地起/停消火栓泵。

（6）灭火器材配置

根据《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）及《建筑设计防火规范（2018版）》（GB50016-2014）的要求，灭火器设置在明显的地点，且不影响安全疏散；灭火器设置稳固，其铭牌朝外；灭火器不设置在潮湿或强腐蚀的地点；设置在室外的灭火器，设保护措施；灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点。具体设置见下表：

表2.9-1  消防设施一览表

| 序号 | 器材名称 | 型号 | 数量 | 配备位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 推车贮压干粉灭火器 | MFTZ/ABC35 | 8具 | 总装厂房 |  |
| 2 | 手提贮压干粉灭火器 | MFZ/ABC4A | 192具 | 总装厂房 仓库、办公楼 |  |
| 3 | 二氧化碳灭火器 | MT/5 | 8具 | 变电所、配电室 |  |
| 4 | 消防沙箱 | 1m³ | 8处 | 厂区 |  |
| 5 | 消防锨 | - | 18把 |  |  |
| 6 | 消防桶 | - | 4个 |  |  |
| 7 | 消防头盔 | - | 6个 | # 微型消防站 |  |
| 8 | 消防服 | - | 6套 |  |  |
| 9 | 消防靴 | - | 6双 |  |  |
| 10 | 消防斧 | - | 2把 |  |  |
| 11 | 室外消火栓 | 地下式18、地上式1 | 19具 | 厂区 |  |
| 12 | 消防水龙带 | 20m | 64盘 | 总装厂房 办公楼 线圈生产车间 |  |
| 13 | 室内消火栓 | - | 62具 |  |  |

该项目生产厂房已于2011年12月19日在东营市公安消防支队河口区大队进行建设工程竣工验收消防备案，备案号：370000WYS110032771。（厂区原属于华锐公司，后资产转让给西安中车永电捷力风能有限公司，本项目仅对厂房内进行改造）。

### 2.9.5 防雷接地

依据《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010)，本项目建构筑物按第三类防雷建筑物进行设置。

总装厂房金属屋面作为接闪器，利用建构筑物立柱作为引下线与接地装置可靠相连，接地系统采用TN－S方式，接地电阻不大于1Ω。

办公楼在屋顶设避雷网作为接闪器，利用建筑物钢筋混凝土柱子内两根Ø12主筋通长焊接作为引下线，引下线上端与接闪器焊接，下端与接地线焊接。

车间或建筑物总动力进线处配置防浪涌保护器插座回路及移动设备的供电回路，装设漏电保护器，厂房内该接地的设备及插座均有可靠接地。

本项目采用共用接地保护方式，在变配电室内设置环形接地线并与建筑物基础钢筋可靠连接。其它建筑物接地装置主要利用基础钢筋接地。

该项目防雷设施经山西恩博利雷电防护有限公司进行了检测，并出具了《雷电防护装置检测报告》（FL200536-00092），有效期至2020年9月19日，检测项目包括：接闪杆、接闪带、接闪网格、引下线、接地电阻、过度电阻等，检测结论为“合格：建筑物防雷装置符合现行国家防雷规范标准要求。”

### 2.9.6 供风

总装厂房东侧空压站内设置4台空压机，排气量为10m³/min（2台）、20m³/min（2台），本工程压缩空气需求量为36m³/min，用气压力为0.8MPa，供气量能够满足项目用气需求。

### 2.9.7 主要建、构筑物

该项目建、构筑物情况见表2.9-2：

表2.9-2  主要建、构筑物一览表

| 序号 | 项目 | 建筑层数 /（层） | 占地面积（m2） | 火灾危险性/建筑等级 | 结构形式 | 耐火 等级 | 安全出口个数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总装厂房 | 1层 （辅楼部分为3层） | 14628.5 | 戊类 | 单层钢排架结构（辅楼部分为钢筋混凝土结构） | 二级 | 8 |
| 2 | 综合办公楼 | 3 | 907.8 | 民用建筑 | 钢筋混凝土结构 | 二级 | 4 |
| 3 | 食堂浴室 | 1 | 750.9 | 民用建筑 | 钢筋混凝土结构 | 二级 | 2 |
| 4 | 消防泵房 | 地下1层 | 157 | -- | 钢筋混凝土结构 | 二级 | 1 |
| 5 | 仓库 | 1 | 240 | 戊类 | 钢筋混凝土结构 | 二级 | 1 |
| 6 | 门卫室1 | 1 | 127 | 民用建筑 | 钢筋混凝土结构 | 二级 | 1 |
| 7 | 门卫室2 | 1 | 74 | 民用建筑 | 钢筋混凝土结构 | 二级 | 2 |
| 8 | 露天堆场 | -- | 14689 | -- | -- | -- | -- |

### 2.9.8 储运

总装厂房北侧建有14689m2的露天堆场，可分区域堆放原辅材料、定子及整机产成品，配合组织厂内生产物流调运。

总装厂房内喷漆区设置防爆储漆柜，存储量不大于当天用量，车间各工段设置工段物料存放区进行临时性储存。

厂区外运输为汽车运输，厂区内运输主要由叉车运输，厂房内设有起重机、电动平车等辅助交通运输工具。

## 2.10 安全管理

- 2.10.1 组织机构

西安中车永电捷力风能有限公司山东分公司成立安全生产管理领导小组，主要包括组长（西安捷力公司董事长、总经理）、常务副组长（西安捷力山东分公司经理）、副组长（西安捷力山东分公司副经理、工会主席）、成员（安全员、设备员、工艺员、各班组长），任命常永生为西安中车永电捷力风能有限公司山东分公司负责人，任命张文革为专职安全管理人员，主要负责人及安全管理人员均经培训合格。

表2.10-1 主要负责人、安全管理人员持证情况

以下内容因涉及企业秘密，不予公开

- 2.10.2 安全生产管理制度

（1）安全生产责任制

西安中车永电捷力风能有限公司山东分公司建立了各级各类人员以及各职能部门的安全生产责任制。企业制定的安全生产责任制如下：

1）执行董事职责

2）总经理职责

3）分管安全生产副总经理职责

4）综合管理部部长职责

5）质量工艺部经理职责

6）安全、设备主管职责

7）市场营销经理职责

8）党总支部书记职责

9）支会工会主席职责

10）团支部书记职责

11）分子公司、产线经理职责

12）安全员职责

13）生产调度员职责

14）经营管理（定额）职责

15）经营管理（事务、考勤）职责

16）会计员职责

17）班组长职责

18）班组安全员职责

19）生产作业操作人员职责

20）技术（研发）人员职责

21）技术（工艺）人员职责

22）管库员职责

23）工具员职责

24）财务部门职责

25）制造管理部职责

26）工艺质量部职责

27）产品研发部门职责

28）物流（库房）职责

29）营销、售后服务部门职责

30）分子公司、产线职责

西安中车永电捷力风能有限公司山东分公司本着“谁主管、谁负责”的原则，制定了企业主要负责人、各职能部门、各级管理人员、工程技术人员的安全生产职责，并切实落实执行。

该公司安全生产责任制的建立应根据《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（山东省人民政府令第311号）的规定对主要负责人及安全生产管理人员的责任制进行修订完善，并建立各车间岗位操作人员的安全生产责任制。

（2）安全生产管理制度

西安中车永电捷力风能有限公司山东分公司制定的安全生产管理制度包括：

1）安全生产委员会管理制度

2）安全、环保生产例会管理规定

3）职业健康管理实施细则

4）环境保护目标责任制

5）固体废物管理实施细则

6）重大危险源管理实施细则

7）精益安全工位管理实施细则

8）危险化学品安全管理实施细则

9）公司生产“五同时”实施细则

10）职业病危害申报实施细则

11）职业病危害警示与告知实施细则

12）职业病危害检测及检测评价实施细则

13）环境因素及风险管理实施细则

14）职业健康安全、环保培训教育实施细则

15）安全生产责任制

6）安全环境体系文件危险废物管理制度

西安中车永电捷力风能有限公司山东分公司根据生产运行的实际情况制定了安全生产管理制度并切实落实执行。建议公司按照根据《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（山东省人民政府令第311号）的规定增加安全生产管理制度应当涵盖本单位的安全生产资金投入、安全生产教育培训和特种作业人员管理、劳动防护用品管理、安全设施和设备管理、安全生产检查、危险作业管理、事故隐患排查治理、安全生产奖惩、事故报告、应急救援，以及法律、法规、规章规定的其他内容等相关制度规定。

- 2.10.3 岗位安全操作规程

西安中车永电捷力风能有限公司山东分公司站根据生产工艺、设备和岗位特点企业制定了各项作业安全规程和岗位操作规程，主要包括：

1）包装发运安全技术操作规程

2）包扎工安全技术操作规程

3）材料保管工安全技术操作规程

4）叉车工安全技术操作规程

5）打砂工安全技术操作规程

6）电动平车安全技术操作规程

7）电焊工安全技术操作规程

8）电烘箱安全及时操作规程

9）浸漆工安全技术操作规程

10）定子产线迭压工安全技术操作规程

11）定子翻身工安全技术操作规程

12）工具保管安全技术操作规程

13）接地接零安全技术操作规程

14）联线工安全技术操作规程

15）临时接线安全技术操作规程

16）配料工安全技术操作规程

17）喷漆工安全技术操作规程

18）起重机械吊具与锁具安全技术操作规程

19）气焊工安全技术操作规程

20）产线嵌线工安全技术操作规程

21）桥式起重机安全技术操作规程

22）绕线工安全技术操作规程

23）砂轮机安全技术操作规程

24）试验工安全技术操作规程

25）天车地面指挥安全技术操作规程

26）维修电工安全技术操作规程

27）维修钳工安全技术操作规程

28）线圈转运安全技术操作规程

29）浸罐定子进出罐安全技术操作规程

30）员工上下定子安全技术操作规程

31）张行工安全技术操作规程

32）照明与手持电工工具安全技术操作规程

33）整备工安全技术操作规程

34）整形工安全技术操作规程

目前企业的安全技术规程和作业安全规程执行的相对较好，建议企业根据工艺、设备的具体情况进行持续改进。应针对喷漆间内调漆作业制定安全技术操作规程。

- 2.10.4 特种作业人员、特种设备作业人员取证情况

本项目特种作业人员、特种设备作业人员取证情况详见表2.10-2。

表2.10-2 特种作业、特种设备作业人员取证情况一览表

以下内容因涉及企业秘密，不予公开

- 2.10.5 事故应急救援预案与事故处理

（1）可能发生的事故应急救援预案的编制情况

为最大程度的预防和控制各类安全和环境事故的发生，最大限度的减少各类事故所造成的危害、损失以及社会影响和环境影响，公司制定有《生产安全事故应急预案》，预案中危险目标确定比较明确，应急救援组织组成合理，确定了应急救援人员，分工比较明确。企业救援队伍、报警联络以及事故应急处理程序符合要求，应急救援医疗设施有保障，预案可操作性较高，并有事故应急救援预案演练计划。

- 应急预案评审

# 公司于2020年1月15日组织有关应急管理专家对公司《生产安全事故应急预案》进行了修订评审，并于2020年1月20日邀请专家对公司制定的《生产安全事故应急预案》进行了评审。

（3）事故应急救援组织的建立和人员的配备情况

公司成立生产事故应急工作小组，负责事故应急处理，建立了应急救援组织，并明确了组织职责。

（4）事故应急救援预案的演练情况

企业根据演练情况对演练过程进行详细记录，演练结束后对应急演练效果进行评估。根据对演练记录的核查可知，企业演练内容和演练次数符合规定。

- 2.10.6 劳动防护用品的配备及发放情况

公司制定有劳动防护用品管理规定，根据岗位生产特点制定了相应的劳动防护用品配备种类及发放标准，按期发放。

- 2.10.7 参加工伤保险情况

公司从业人员287人，其中41人在西安母公司西安中车永电捷力风能有限公司统一缴纳工伤保险，其余246人为东营市兆源机电科技有限公司派遣，由派遣单位统一缴纳工伤保险。

- 2.11 安全投入

企业设立了安全生产专项资金，保证必要的安全投入。安全生产费用的提取和使用符合《企业安全生产费用提取和使用管理办法》财企[2012]16号要求，企业主要负责人为安全生产运行提供人力、财力、物力、技术等资源保障。具体安全投入详见表2.11-1。

表2.11-1 工程安全投入情况

| 序号 | 项目 | 资金 （万元） | 占安全设施总投资比例% | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检测设施、报警设施 | 17 | 18.18 | 监测报警类等 |
| 2 | 设备安全防护设施 作业场所防护设施 | 8 | 8.56 | 防护罩、安全阀、阻火器、静电接地设施、护栏等 |
| 3 | 消防系统 | 18 | 19.25 | 消防水系统、灭火器材、火灾自动报警系统、可燃气体探测器、应急照明 |
| 4 | 安全警示标志 | 0.5 | 0.53 | 危险告知卡、标志牌等 |
| 5 | 劳动防护用品和装备 | 30 | 32.1 | 安全工器具、劳保用品、防毒面具等 |
| 6 | 应急救援体系 | 2.5 | 2.67 | 应急救援预案编制、评审、演练，应急救援器材配备，应急救援协议等 |
| 7 | 安全教育培训 | 1.5 | 1.6 | 管理人员、作业人员培训，取证，培训教材、设备等 |
| 8 | 安全检查、检测、评价 | 16 | 17.11 | 项目“三同时”手续，防雷检测、设备检测、消防验收、安全评价等 |
| 总计 |  | 93.5 | 100 | / |

- 第3章 危险、有害因素辨识与分析

## 3.1 物质的危险、有害特性

### 3.1.1 项目存在的危险有害物质分类及主要危险、有害特性

本项目生产所需的主要原辅材料有定转子支架、磁钢、线圈、压缩空气、T-1168环保型耐高温浸渍树脂、ESD80环氧富锌底漆（WB）、ESD66各色环氧底漆（中间漆）（WB）、HS8350脂肪族丙烯酸聚氨酯面漆(WB)、TJ1357-6海蓝表面绝缘磁漆、美孚460WT润滑脂等。

产品主有1.5MW、2.0MW、2.5MW、3.0MW风力发电机的定子制造和整机装配，以及6.0MW风力发电机的定子制造。

根据《危险化学品目录》（2015年版）的规定，本项目涉及的危险化学品为：ESD66各色环氧底漆（中间漆）（WB）、ESD80环氧富锌底漆（WB）、HS8350脂肪族丙烯酸聚氨酯面漆(WB)、TJ1357-6海蓝表面绝缘磁漆，均不属于剧毒化学品。

根据《高毒物品名录》（2003年版）辨识，该项目不涉及高毒物品。

根据《各类监控化学品名录》判定，项目不涉及监控化学品。

根据《易制毒化学品管理条例》中华人民共和国国务院令（第445号）辨识，该项目不涉及易制毒化学品。

根据《易制毒化学品管理条例》（国务院令[2005]第445号，国办函〔2017〕120号补充）辨识，该项目不涉及易制爆化学品。

根据《首批重点监管的危险化学品名录》和《第二批重点监管的危险化学品名录》判定，该项目不涉及重点监管危险化学品。

项目涉及的液体物料安全技术说明书如下：

主要物料的危险特性如下（数据来源于企业提供资料，详细数据见附件）。

表3.1-1 主要危险、有害物质特性一览表

| 序号 | 物质名称 | 危险化学品名录中的序号 | 危险性类别 | 闪点（℃） | 爆炸极限V％ | 火灾 危险性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | T-1168环保型耐高温浸渍树脂 | / | 第9类对环境有影响的液体 | ＞60 | 1.10~5.30 | 丙类 |
|  | ESD80环氧富锌底漆（WB） | 2828 | 易燃液体，类别3 | ≥23 | 0.7（下限） | 甲类 |
|  | ESD66各色环氧底漆（中间漆）（WB） | 2828 | / | ≥23 | 0.7（下限） | 甲类 |
|  | HS8350脂肪族丙烯酸聚氨酯面漆(WB) | 2828 | / | ≥25 | 0.8（下限） | 甲类 |
|  | TJ1357-6海蓝表面绝缘磁漆 | 2828 | 第3.1类易燃液体 | ≥21 | / | 甲类 |

### 3.1.2 危险有害物质分布情况

危险有害物质的分布情况见表3.1-2：

表3.1-2 危险有害物质分布情况表

| 序号 | 装置、设施、区域 | 危险有害物质 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 浸漆烘焙区 | T-1168环保型耐高温浸渍树脂 |
| 2 | 喷漆区 | ESD80环氧富锌底漆（WB）、ESD66各色环氧底漆（中间漆）（WB）、HS8350脂肪族丙烯酸聚氨酯面漆(WB)、TJ1357-6海蓝表面绝缘磁漆 |
| 3 | 车间甲类物料防爆储漆柜 |  |

## 3.2 主要工艺设备及生产工艺的危险、有害因素类型分析

本项目主要生产工艺流程有叠压、焊接、喷漆、嵌线、打磨、浸漆、烘焙、注胶固化等；使用的主要设备有液压扳手、定量油脂加注机、加热炉、打包机、电动平车、翻身机、浸漆设备、烘箱、焊机、电动液压搬运车、平衡重式叉车、灌封胶搅拌机、螺杆空压机等。生产工艺过程中危险、有害因素分析如下：

### 3.2.1 叠压工段的危险性分析

本项目在叠压工段区域内分别设置冲片存放区，定子支架存放区，叠压工装存放区，铁芯叠压区，整形交验区等工位。涉及的主要工艺为叠压、焊接等。在叠压工段加工中常见的危险因素如下：

（1）叠压工艺引发的危险

在铁芯、叠片叠压过程中螺栓未按照规范要求旋紧导致螺栓飞出、叠片掉落造成机械伤害。

叠片在翻身、运送过程中，因为人员操作不当，导致引发物体打击事故。

（2）焊接工艺引发的危险

焊接作业中使用气体保护焊机、电阻焊机、高频感应焊机等设备。

在焊接作业中产生的弧光、烟尘、有毒气体、灼烫、火灾、触电构成六大职业危害。

1）焊接弧光

强烈的弧光对眼睛、皮肤等会产生急、慢性损伤。电光性眼炎就是电弧焊工常见的一种职业病。眼部受到弧光中的紫外线过度照射会引起角膜结膜炎，轻者眼部有异物感和轻度不适，重者眼部有烧灼感和剧烈的疼痛，并伴有畏光、流泪、脸痉挛等症状。

2）焊接烟尘

在高温作用下，焊接过程中产生大量的有害烟尘，这些烟尘是污染焊接环境的主要因素之一。烟尘的主要成分有铁、铝、锰、铜、硅等，其中主要毒性物质是锰。焊工长期吸入金属粉尘，将引起尘肺、锰中毒等职业病。

3）焊接气体

空气在弧光的作用下会产生氮氧化物等有毒气体。在没有良好的通风环境下，焊接地点的空气中有毒气体含量高于国家标准几倍或几十倍，对人体危害极大。

4）焊接灼伤

高温电弧使金属融化、飞溅，很容易使人受到灼烫伤害。

5）火灾

焊接火花和高温溶渣飞溅等都构成危险火源，当附近有易燃易爆物品时，将会引起火灾和爆炸事故。

6）触电

操作者接触电的机会多，如更换焊丝、调节电流、接触工件与碰触焊接电缆等，若电气发生故障或违反操作规程者将有可能造成触电事故。

（3）存放区引发的危险

叠压工段区域设置冲片存放区、定子支架存放区、叠压工装存放区等，若堆放过高，或码垛基础不牢，有发生坍塌的危险。

### 3.2.2 浸漆工段的危险性分析

浸漆工段区域内设置白胚存放区、烘白胚区、浸漆区、烘焙区、冷却区、工装存放区、设备区。浸漆工段涉及的主要危险性如下所示：

（1）中毒

浸漆作业为真空压力浸漆系统，在开盖时逸散有机物，生产厂房若通风不良，有毒有害气体超过卫生标准浓度，可导致中毒或其他职业病。

（2）火灾

在浸漆过程中用到树脂，若使用不当，或储存条件不适，使得危险物质遇到火源、高热，均有发生火灾的危险。

（3）灼烫

在烘焙过程以及工件运送至冷却区的过程中，存在高温辐射，工作人员不慎接触高温设备和工件或造成烫伤。

（4）压力容器爆炸

浸漆罐设备质量缺陷、安装密封不严，在操作过程中操作失误或控制系统失灵，都容易引起泄露和设备超压，造成容器破裂，甚至导致容器爆炸。

### 3.2.3 喷涂工段的危险性分析

喷涂工段区域设置上下件区、打磨区、清理屏蔽泵、喷漆区。喷涂工段的主要危险性如下所示：

（1）喷漆作业点布置于喷漆间，喷漆间采取从车间进风，处理后排风的气流组织形式，漆雾及有机溶剂废气采用活性氧处理净化设备净化，然后经防爆风机、高排气筒排放。由于喷漆间属于微负压操作，因此，漆雾及有机溶剂废气不会扩散到喷漆间外；喷漆间若因人员操作不当，或是排风设备未及时检修，导致排风不畅，可能会导致有毒有害气体超过卫生标准浓度，可导致中毒或其他职业病。

（2）喷涂作业中用到的各种液体漆等均具有较大的火灾危险性，若使用不当，或储存条件不适，使得危险物质遇到火源、高热，均有发生火灾的危险，若漆雾在空气中达到一定浓度，也会有发生火灾、爆炸的危险。

### 3.2.4 磁钢装配工段的危险性分析

磁钢装配工段区域内设置转子清理区、压条安装工序、检查清理工序等，引发的主要危险如下所示：

（1）转子清理过程中，会产生粉尘，操作人员若未穿戴劳保用品，容易引发尘肺等危害。

（2）磁钢堆放区若因工件堆放过高，可能会发生会发生坍塌事故，造成物体打击事故。

### 3.2.5 磁极防护工段的危险性分析

磁极防护工段过程中主要涉及危险性的主要涉及危险性的工艺为注胶加热固化，热处理过程中大都伴有高温，其温度范围大都较高，工作人员不慎接触高温设备和工件，会造成人员烫伤。

### 3.2.6 整机套装、包装区

本项目在整机套装过程中使用定轴加热炉、轴承加热炉、动轴加热炉、涡流加热器等加热设备，主要危险性有：

（1）使用前未对加热炉的安全接地线、炉壁、炉低和加热元件等进行全面检查，使用过程中发生漏电事故。

（2）操作时操作人员未穿戴好劳动保护用品，未使用套有绝缘管手柄的工具，未站立在胶皮垫子上，发生触电事故。

（3）炉中许放入带水的工件或其他有害杂物损害炉体。

（4）在操作过程中，工作人员不慎接触高温炉体或者高温物件，发生灼烫事件。

### 3.2.7 运输过程中的危险性分析

本项目在厂区内的物料运输采用行车、叉车、电动平车等设备设施，主要危险性有：

（1）行车负责工件在工序之间的吊装搬运，属于特种设备，起重作业属特种作业，运行过程中危险因素较多，事故频率较高，对操作人员及其周围的人员带来的危险较大。在起重吊装作业中导致事故发生的危险因素有：

1）起重机吊钩、钢丝绳、吊索具超载断裂，或吊运时钢丝绳从吊钩中脱出；

2）电气设备漏电、保护装置失效、裸导线未加屏蔽、吊具或钢丝绳与导电滑线意外接触等造成人员触电事故；

3）起重机的安全装置及措施失灵；

4）作业环境不良，如视线不清、烟雾太大、信号不明等；

5）违章操作、违章指挥。

（2）台式叉车运行过程中危险因素较多，厂内运行路线设置不当、视野不良、路面不平，或未按规定路线行驶、违章驾驶、行人违章等，都可能发生车辆撞人、碾压、挤压等车辆伤害事故。

### 3.2.8 空压机房危险性分析

空气压缩机房存在的主要危险有害因素为火灾、爆炸、触电。

（1）空气经压缩后空气中氧的氧化能力得到了加强，是导致压缩机燃爆事故发生的一个重要因素。另外空气压缩机的润滑大都采用矿物油，它是一种可燃物，当压缩机冷凝水系统出现故障，气体温度剧升，超过润滑油的闪点后就会产生强烈的氧化，会出现燃烧爆炸危险。

（2）安装时，没有清除干净管道内的杂物或没有把管内焊渣用角砂轮磨掉，在长期气流冲击下，剥落进入气缸，压缩机在长期运行中，由于材料碎裂，阀门片或开口销、垫片等碎块进入气缸，都可能引起事故。

（3）空压机储罐设备质量缺陷、安装密封不严，在操作过程中操作失误或控制系统失灵，都容易引起泄露和设备超压，造成容器破裂，甚至导致容器爆炸。

（4）空压机为用电设备，工作人员操作不当或检维修不及时容易造成触电伤害。

### 3.2.9 浸漆罐危险性分析

浸漆罐设备质量缺陷、安装密封不严，在操作过程中操作失误或控制系统失灵，都容易引起泄露和设备超压，造成容器破裂，甚至导致容器爆炸。

## 3.3 主要危险因素类型分析

根据GB6441-1986《企业职工伤亡事故分类》辨识，本项目生产过程中，存在的主要危险因素为火灾、爆炸、机械伤害、触电、灼烫、起重伤害、高处坠落、物体打击、坍塌、容器爆炸、车辆伤害、淹溺、中毒和窒息等。

### 3.3.1 火灾、爆炸

（1）在喷涂作业及浸漆作业区域内中由于场所通风不良，室内溶剂与空气混合达到爆炸极限，遇火源引发火灾、爆炸，油漆及稀释剂的存放过程中发生泄漏也可能引发火灾、爆炸。

（2）生产配套的电气系统，如配电装置、电缆及电器控制柜电力输送线路等质量存在问题或安装施工不符合要求，出现电气设备老化以及电缆沟被压坏等情况时，发生电气短路或漏电，或电负荷过载，能导致火灾事故。

（3）电器火花产生的原因有：电气设备开、停时产生电弧；电气设备负荷过大造成击穿；电机、泵轴承缺润滑油或故障温度升高造成火花；电气线路陈旧老化或损坏短路产生火花；电气线路负荷超载，线路过热烧坏绝缘层造成明火等。

（4）建筑物、设备的防雷设施不符合要求，遭受雷击后也可能引发火灾事故。雷击有直接雷击和感应雷击。雷击时雷电的电流强度可达数百千安，感应雷感应电压能达到300～400kV，直击雷的电压还要高。高压冲击波可毁坏输变电设备，引起停电，还可能引发近距离金属导体之间放电，产生电弧或电火花，引发火灾。雷电流还可通过导体，在极短时间内转换出大量热量造成金属熔化、飞溅而引发火灾事故。

### 3.3.2 机械伤害

本项目使用机械设备主要为浸漆设备、电动和气动工具、起重设备、各类泵等，它们的转动部件或运动部分等若缺乏良好的防护设施，有可能伤及人员的手、脚、头发及身体部位。在各种机械设备防护不严、操作人员注意力不集中、设备布置不合理、工人劳动防护用品穿戴不合理等情况下，容易造成机械设备与人体接触引起夹击、碰撞、剪切、割伤、刺伤等伤害，能够导致机械伤害的危险因素有以下几个方面：

（1）具有一定的机械能的物体：所有机械设备、机械手外露的旋转或运动部件；机械加工过程中飞溅的铁屑或杂质等。

（2）危险的形状或表面：原料、成品、半成品、加工弃料表面的毛刺、锐角；防护栏杆、机械设备在形状上的尖锐突出等。

（3）防护方面的缺陷：外露旋转或运动部件无防护罩或防护罩缺失；机械设备、机械手的布置不合理，人员的操作位置不当易遭受机械伤害，未配备必需劳动保护服装；操作台、地面不满足安全操作要求等。

（4）人员的失误：违反操作规程，或设备操作规程不完善；在对机械设备进行检修时，设备未可靠停死、刹车失灵、误操作、未可靠断电、违章送电等，设备意外启动，会引发机械伤害；未按规定穿戴劳保服装；操作人员精力不集中等。

（5）外在环境缺陷：若设备布置不合理或间距不够、物料摆放混乱，操作的地点、行走的通道等处存在光线黑暗、视野模糊、地面湿滑等不良作业环境，也容易诱发机械伤害事故的发生。

### 3.3.3 触电

电气伤害主要包括雷电、静电、漏电伤害和触电及电弧烧伤等事故，表现在：

（1）本项目设备较多，电缆、电线密布，电气线路或电气设备设计、制造、安装不当，操作不当，保养不善及接地、接零损坏或失效等，引起电气设备各绝缘性能降低或保护失效，有可能造成漏电引发触电事故。

（2）高压线断落可能造成跨步电压触电事故。

（3）若厂内的防雷电设施或接地损坏、失效，在雷雨天可能遭受雷击，进而导致火灾、设备损坏、人员触电伤害事故。

（4）电气设备在潮湿环境中可能引发电化学腐蚀及低压触电事故；

（5）在检修时，可能因为安全组织措施或安全措施不完备而造成触电事故。

（6）低压配电装置、电气线路以及各种用电设备是造成触电事故的危险源。若选用的电气设备及线路绝缘不合格或腐蚀老化等引起绝缘性能降低，带电体外露或安全距离不足，电气设备的屏护、接地保护、漏电保护等防护措施失效，电气作业人员违反安全作业规程（如非专业人员从事电气作业、不按规范要求穿戴绝缘防护用品等）等，导致人体直接或间接触及导电体，都可能会发生触电事故。

### 3.3.4 起重伤害

本项目使用的行车属于特种设备，由于起重设备的设计、制造存在缺陷，安装、使用不当，均可造成起重伤害事故。发生起重伤害的危险因素有：

（1）起重机方面的缺陷。如起重机的设计、安装、维修、检验单位不具备相应的资质、起重机不合格、起重机无相应的安全防护措施（如限位、过载、应急停车、报警、警告信号等）或安全防护措施失效；起重机电动机的过载、短路、欠电压保护等失效；走台、平台、防护栏杆以及操作室的防护不符合规范；起重机在运行中吊具或吊重对人体造成挤压或撞击；

（2）人员的失误。包括操作人员未持证上岗；违章吊运，吊装物品超过规定的工作幅度和相应的额定重量，严重超载；违章跨越；人员不慎等。

（3）环境因素。包括作业环境不良，如视线不清、烟雾太大、信号不明等。

### 3.3.5 高处坠落

距坠落基准面2m以上的操作地点进行作业时，如果防护设施安装不规范或防护设施出现严重损坏、脱焊等，操作人员有高处坠落的危险。

### 3.3.6 物体打击

本项目中的各种机械的零部件以及检修过程中的各种工具有打击人体的危险性，主要表现在如下方面：

（1）飞出的机械部件，如紧固不牢的接头；

（2）设备检修过程中各种工具位置不当可能造成人员伤害。

### 3.3.7 灼烫

本项目存在的烫伤危险源主要有：

（1）烘焙过程后高温工件，运送过程中工作人员不慎接触，会造成烫伤。

（2）工件在打磨过程中产生的高温金属切屑、磨屑等。

（3）高温焊接、切割使金属融化、飞溅，可能引发人员烫伤事故。

### 3.3.8 容器爆炸

在下列情况下，可能发生压力容器爆炸事故：

（1）压力容器壁厚设计不足，是容器在压力的作用下，产生过度的弹性变形和塑性变形，最终导致容器破坏；

（2）压力容器选材不当，即便具有足够的壁厚，也可能在操作条件下，因为材料塑性的降低而产生脆性断裂。或因选材不当，由于介质的影响而产生过度腐蚀使容器遭到破坏；

（3）压力容器的结构不合理，往往产生过大的局部应力，在应力集中的部位因压力波动产生疲劳应力导致容器损坏；

（4）安全附件选用不当或失效，当压力超过额定工作压力时不能及时、迅速地进行报警或泄压，致使容器超压而遭到破坏；

（5）日常管理维护不到位，如内外防腐措施不到位，压力容器在运行寿命期限内，产生过度腐蚀，壁厚减薄甚至局部穿孔，强度降低；或者未按规定强制性检验，压力容器存在缺陷未及时发现，致使设备带病运行；或者未按规定对其安全附件定期进行检验或标定，安全附件失效；

（6）违章操作，在压力容器进口阀门未关闭的情况下，误关出口阀门，出现超压；上游流程压力波动，出现超压状况等。

盛装易燃、易爆介质的容器若发生物理爆炸时，随着危险物质的大量泄漏，往往会发生“二次爆炸”，即化学性爆炸，造成人员伤亡、设备损坏的严重后果。

### 3.3.9 坍塌

原料、成品堆放过高、基础不稳，有存在塌落打击人体的风险。车间建筑质量存在缺陷，抗震设防烈度不足，在极端天气如暴雪、大风情况下，有坍塌的可能。

### 3.3.10 车辆伤害

原料、辅料、产品利用汽车运输，企业机动车辆在行驶中会引起人体坠落和物体倒塌、飞落、挤压等伤亡事故。厂内生产过程中管件输送利用叉车、电动平车，行驶中会引起物体倒塌、飞落、挤压，或车辆与地面人员身体接触等伤害。

### 3.3.11 中毒和窒息

浸漆室、喷涂室为真空压力浸漆系统，属于微负压操作。因此，漆雾及有机溶剂废气不会扩散到室外；若因人员操作不当，或是排风设备未及时检修，导致排风不畅，可能会导致有毒有害气体超过卫生标准浓度，可导致中毒或其他职业病。

焊接过程中可形成多种有毒、有害气体，主要有臭氧、氮氧化合物、一氧化碳等。这些有毒、有害气体对呼吸道、肺组织有强烈的刺激、腐蚀作用，浓度高时会引起急性中毒，长期低浓度接触会引起慢性中毒。

## 3.4 主要有害因素辨识

### 3.4.1 毒物危害

本项目存在毒物危害最为突出的是焊接、油漆工序。

（1）焊接过程中可形成多种有毒、有害气体，主要有臭氧、氮氧化合物、一氧化碳等。这些有毒、有害气体对呼吸道、肺组织有强烈的刺激、腐蚀作用，浓度高时会引起急性中毒，长期低浓度接触会引起慢性中毒。

（2）喷涂工段中使用的油漆、涂料对皮肤、呼吸等系统有害，可能会造成皮肤过敏、呼吸系统受刺激。如果车间通风不良、人员未正确佩戴防护用品或防护用品失效，可能引起慢性中毒或急性中毒。

### 3.4.2 噪声与振动危害

生产过程中噪声危害具体表现在：

（1）空压机及各类风机等机械设备产生的噪声较大，对人体易产生不同程度的噪声伤害作用；

（2）试验站设备交变电磁力相互作用而产生的电磁性噪声，如电动机、变压器等在运转过程中发生的嗡嗡声同样会对人体造成噪声危害。

生产过程中的各类机械设备在运行时都会产生噪声，尤其是在机械设备集中的生产厂房、空压机房内，噪声值往往超过国家规定的标准。频率高、强度大的噪声会影响人的听力，长时间接触高噪声环境，还会损害人的神经系统、消化系统，严重的甚至会形成噪声性耳聋、心悸等疾病。同时噪声也会分散人的注意力，从而带来发生事故的隐患。

### 3.4.3 粉尘危害

粉尘危害最突出的是焊接、打磨工段。

（1）焊工尘肺是由于长期吸入超过允许浓度的混合烟尘和有毒气体，并在组织中长期作用所致的混合性尘肺。焊工尘肺主要表现为呼吸系统症状：气短、咳嗽、咳痰、胸闷和胸痛，部分患者可呈无力、食欲减退、体重减轻以及神经衰弱症候群，同时对肺功能也有影响。

（2）在打磨过程中由于通风不良等也容易造成粉尘危害。

### 3.4.4 高温危害

浸漆槽、烘箱，亦属高温热辐射热源。

### 3.4.5 辐射

（1）焊接过程中均可产生电弧，形成弧光辐射危害。电弧主要是由紫外线、可见光与红外线组成，是一种很强的辐射源。当弧光辐射长期作用于人体，可能被体内组织吸收，引起人体组织的致热作用、光化学作用和电离作用，致使人体组织发生急性或慢性损伤。

电弧光的光度比肉眼正常承受的光度大近万倍，若长时间受到照射，会使眼睛疼痛、视线模糊；焊接电弧产生强烈的紫外线，对人的皮肤和眼睛易造成损害。皮肤受紫外线照射后，产生光化学作用，发痒、变红、触痛、有烧灼感，以后变黑、脱皮；眼睛受紫外线过度照射，会引起眼睛的急性角膜炎、结膜炎，称为电光性眼炎，如受长期作用，可严重破坏视网膜，造成视力下降，甚至失明。

（2）电气试验工段中，试验站设备交变电磁力相互作用而产生电磁性辐射，若工作人员未作防护措施，长期处于辐射中，严重会致使人体组织发生急性或慢性损伤。

## 3.5 人和机械的不安全因素分析

### 3.5.1 人的不安全行为

人的不安全行为表现是多方面的，大致可以分为操作失误和误入危险区两种情况。

（1）操作失误

机械具有复杂性和自动化程度较高的特点，要求操作者具有良好的素质。但人的素质是有差异的，不同的人在体力、智力、分析判断能力及灵活性、熟练性等方面，有很大不同。特别是人的情绪易受环境因素、社会因素和家庭因素的影响，易导致操作失误。

1）机械产生的噪声危害比较严重，操作者的知觉和听觉会发生麻痹，当机械发出异声时，操作者不易发现或判断错误。

2）机械的控制或操纵系统的排列和布置与操作者习惯不一致，机械的显示器或指示信号标准化不良或识别性差，而使操作者误动作。

3）操作规程不完善、作业程序不当、监督检查不力都易造成操作者操作失误，导致事故。

4）操作者本身的因素如技术不熟练、准备不充分、情绪不良等，也易导致失误。

5）机械突然发生异常，时间紧迫造成操作者过度紧张而导致失误。

6）操作者缺乏对机械危险性的认识，不知道机械的危险部位和范围，进行不安全作业而产生失误。

7）取下安全罩、切断连锁装置等人为地使机械处于不安全状态，从而导致事故。

（2）误入危险区

在人机系统中，人的自由度比机械大得多，而每个人的素质和心理状态千差万别，所以误入危险区的可能性是存在的。

1）机械操作状况的变化使工人改变已熟练掌握的原来的操作方法，会产生较大的心理负担，如不及时加强培训和教育，就很可能产生误入危险区的不安全行为。

2）“图省事、走捷径”是人们的共同心理。对于已经熟悉了的机械，人们往往会下意识地进行操作，而无需有意思维，也不必选择更安全的操作方法，因而会有意省掉某些操作环节，而且一次成功就会重复照干，这也是误入危险区的常见原因。

3）条件反射是人和动物的本能，但有时条件反射会忘记置身于危险区，如某工人在机床上全神贯注地工作，这时后面有人与之打招呼，条件反射使其下意识地转身，忘记了身处危险区，把手无意中伸入危险区，发生伤害事故。

4）疲劳使操作者体力下降、大脑产生麻木感，有可能出现某些不安全行为而误入危险区。

5）由于操作者身体状况不佳或操作条件影响，造成没看到或看错、没听到或听错信号，产生不安全行为而误入危险区。

6）人们有时会忘记某件事而出现思维错误，而错误的思维和记忆会使人做出不安全的行为，有可能使人体某个部位误入危险区。

7）不熟悉业务的指挥者指挥不当；多人多机系统的联络失误；以及紧急状态下人的紧张慌乱，都有可能产生不安全行为，导致误入危险区。

### 3.5.2 设备的不安全状态

人的失误是伤害事故的主要因素，但机械的安全状态不良和防护设施不完善，也会导致事故。

（1）机械危险源

机械能是运动的机械产生的，当机械能逸散施于人体时，就会发生伤害事故。机械能逸散施于人体的主要原因是由于机械设计不合理、强度计算误差、安装调试存在问题、安全装置缺陷以及人的不安全行为。机械伤害事故的危险源常存在于下列部位：

1）旋转的机件有将人体或物体从外部卷入的危险；旋转轴的突出部分有钩挂衣袖、裤腿、长发等而将人卷入的危险。

2）传动部件如传动齿轮、传动对轮等有钩挂衣袖、裤腿、长发等将人卷入的危险。

3）机械的操纵点、控制点、检查点、取样点及送料过程，都存在不同的潜在危险因素。

（2）机械不安全状态原因

机械的设计、制造、安装、调试、使用、维修直至报废，都有可能产生不安全状态。

1）设计阶段的原因

机械的型式、结构和材质是在设计阶段决定的，有些不安全状态是先天的，将始终伴随机械，终生难以消除。因此，控制设计时的不安全状态是极为重要的。

机械设计时产生不安全状态的原因有：设计时对安全装置和设施考虑不周；对使用条件的预想与实际差距太大；选用材质不符合工艺要求；强度或工艺计算有误；结构设计不合理；设计审核失误等，这些大都是设计者缺乏经验或疏忽所致。

2）制造、安装阶段的原因

制造、安装是机械的成型阶段，在这个阶段产生不安全状态的原因有：没按设计要求装设安全装置或设施；没按设计要求选材；所用的材料没有按要求严格检查，材料存在的原始缺陷没有发现；制造工艺、安装工艺不合理；制造、安装技术不熟练，质量不合标准；随意更改图纸，不按设计要求施工等。

3）使用、维修阶段的原因

使用、维修阶段是机械成熟并工作的阶段，这个阶段不安全状态的原因有：使用方法不当；使用条件恶劣；冷却与润滑不良，造成机械磨损和腐蚀；超负荷运行；维护保养差；操作技术不熟练；人为造成机械不安全状态，如取下防护罩、切断联锁、摘除信号指示等；超期不修；检修质量差等。

## 3.6 安全管理的不安全因素

制度不健全，就是没有按国家、地区及行业有关法律、法规及标准建立健全符合本单位实际情况的安全管理规章制度，以致人员在生产运行中无章可循，不能及时发现事故隐患或隐患消除措施不合适，以致酿成事故。

措施不具体，就是说制度操作性和针对性不强，甚至是错误的，操作人员虽然有章可循，但实施后不能起到应有的效果，从而导致事故的发生。

执行不落实，是指人员违章操作，即违反操作规程和安全管理规章制度，不按上级主管领导或部门的规定开展生产活动。

- 3.7 环境因素分析

- 3.7.1 周边环境分析

本项目位于山东省东营市河口区省道231与顺河路交叉路口西100m处。东侧东哈鹿加油站、政和商务宾馆，南侧为顺河路，西侧为山东澳纳纺织科技有限公司，北侧为空地，项目所在地公共基础设施完善，水、电、通讯条件完备，交通条件发达。本项目厂区距离东营市公安消防支队河口区大队5km，车程10min，同时距离河口区人民医院10km，车程15min，一旦发生事故，以上单位均可在有效时间内提供及时的应急救援和救护。

- 3.7.2 自然环境条件

（1）雷电

在雷雨季节，如果防雷设施损坏或失效，接地电阻加大，直接雷击可造成生产车间等高大的建（构）筑物遭到破坏；感应雷、雷电波侵入会引起变配电系统过电压，引发火灾事故。此外，雷电感应放电火花还会成为引发火灾的危险火源。采取有效的防雷措施后能够避免上述危险。

（2）极端恶劣天气

雨季短时间降雨量集中的情况下，若厂区内排水系统不畅、地势低洼，可形成厂区内涝。不仅影响生产的连续运行，严重时可引起建（构）筑物基础塌陷，造成建筑物坍塌和设备设施的损坏。

大风天气时，厂内承受风载能力不足、结构存在缺陷的建（构）筑物等可能会遭到破坏。

如果建（构）筑物的承受雪载荷能力不足，有可能发生建（构）筑物坍塌事故。

该项目厂区内设置有较为完善的排水系统，在道路旁设置雨水排水沟，该项目所在地日最大降雨量为987mm，厂区内设计的排水设施能够有效的避免强降雨对该项目造成的危害。

（3）地震灾害

一旦发生地震，根据地震强度的不同，不可避免的会对设施造成破坏，并引发一系列的恶性事故。由于目前还不具备成熟的地震预报技术，因此根据工厂所在区域的地震烈度（本区基本地震烈度为7度），严格按照规范要求进行地震设防、做好地震灾害的应急救援是目前防范地震灾害的有效措施。

通过对该项目分析，自然条件的不利影响其频率与危害程度无明显突出现象，通过一定的技术措施和应急预防措施可有效地消除或降低其危害，上述自然危害不会对该项目投入使用后形成较大的安全影响。

- 3.8 危险化学品重大危险源辨识

- 3.8.1 危险化学品重大危险源定义

危险化学品重大危险源的辨识依据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）和《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安监总局令第40号，79号令修订）规定，危险化学品重大危险源、危险化学品和临界量的定义如下：

危险化学品重大危险源：指长期地或临时地生产、加工、使用或储存危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。

生产单元：危险化学品的生产、加工及使用等的装置及设施，当装置及设施之间有切断阀时，以切断阀作为分隔界限划分为独立的单元。

储存单元：用于储存危险化学品的储罐或仓库组成的相对独立的区域，储罐区以罐区防火堤为界限划分为独立的单元，仓库以独立库房（独立建筑物）为界限划分为独立的单元。

临界量：指对于某种或某类危险化学品规定的数量，若单元中的危险化学品数量等于或超过该数量，则该单元定为重大危险源。

单元内存在的危险化学品的数量根据处理危险化学品种类的多少区分为以下两种情况：

①生产单元、储存单元内存在的危险化学品为单一品种，则该危险化学品的数量即为单元内危险化学品的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为危险化学品重大危险源；

②生产单元、储存单元内内存在的危险化学品为多品种时，则按下列公式计算，若满足下列公式，则定为危险化学品重大危险源。

S=q1/Q1+ q2/Q2 + … + qn/Qn≥1     ……………①

式中：

S—辨识指标；

q1,q2,…,qn—每种危险化学品实际存在量，单位为t；

Q1,Q2,…,Qn—与各危险化学品相对应的临界量，单位为t。

### 3.8.2 危险化学品重大危险源单元划分

依据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）第4.1条，危险化学品重大危险源可分为生产单元危险化学品重大危险源和储存单元危险化学品重大危险源，本项目总装车间划分为1个独立的储存单元危险化学品重大危险源。

- 3.8.3 危险化学品重大危险源辨识

根据《化学品分类和标签规范 第7部分：易燃液体》（GB30000.7-2013）第4.2规定，确定易燃液体类别，依据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）第4.1.2危险化学品临界量的确定方法，进行危险化学品重大危险源辨识。

表3.8-1 易燃液体的分类

| 类别 |  | 标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 易燃液体的分类 | 1 | 闪点小于23℃且初沸点不大于35℃ | 《化学品分类和标签规范 第7部分：易燃液体》（GB30000.7-2013）第4.2规定 |
|  | 2 | 闪点小于23℃且初沸点大于35℃ |  |
|  | 3 | 闪点不小于23℃且不大于60℃ |  |
|  | 4 | 闪点大于60℃且不大于93℃ |  |

表3.8-2 危险化学品类别及其临界量

| 类别 | 符号 | 危险性分类及说明 | 临界量/t | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 易燃液体 | W5.1 | —类别1 —类别2和3，工作温度高于沸点 | 10 | 《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）第4.1.2 |
|  | W5.2 | —类别2和3，具有引发重大事故的特殊工艺条件包括危险化工工艺，爆炸极限范围或附近操作、操作压力大于1.6MPa等 | 50 |  |
|  | W5.3 | —不属于W5.1或W5.2的其他类别2 | 1000 |  |
|  | W5.4 | —不属于W5.1或W5.2的其他类别3 | 5000 |  |

本工程甲类库房依托二期仓库，二期仓库未投用前本项目危险化学品仅在生产车间内存储当天用量的的ESD80环氧富锌底漆（WB）、ESD66各色环氧底漆（中间漆）（WB）、HS8350脂肪族丙烯酸聚氨酯面漆(WB)、TJ1357-6海蓝表面绝缘磁漆。

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）第4.1.2条表2，易燃液体类别3临界量为5000t，易燃液体类别2临界量为1000t。辨识结果如下：

3.8-3 项目涉及原辅料的量及临界量

| 序号 | 危险化学品名称 | 标准中的分类 | 危险化学品储量（qn） | 临界量（Qn），t | qn/Qn | ∑Qn/Qn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ESD80环氧富锌底漆（WB） | 易燃液体 | 88kg | 5000 | 0.00002 | 0.00003 |
|  | ESD66各色环氧底漆（中间漆）（WB） | 易燃液体 |  | 5000 |  |  |
|  | HS8350脂肪族丙烯酸聚氨酯面漆(WB) | 易燃液体 |  | 5000 |  |  |
|  | TJ1357-6海蓝表面绝缘磁漆 | 易燃液体 | 88kg | 1000 | 0.00001 |  |

- 3.8.4 辨识结果

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），本项目危险化学品的数量未构成危险化学品重大危险源。

- 3.9 主要危险、有害因素分析结论

本项目涉及的危险化学品为：ESD66各色环氧底漆（中间漆）（WB）、ESD80环氧富锌底漆（WB）、HS8350脂肪族丙烯酸聚氨酯面漆(WB)、TJ1357-6海蓝表面绝缘磁漆，均不属于剧毒化学品。

本项目存在的主要危险因素类型有：火灾、爆炸、机械伤害、触电、起重伤害、高处坠落、物体打击、灼烫、容器爆炸、坍塌、车辆伤害、中毒和窒息；主要有害因素有毒物危害、噪声与振动危害、粉尘危害、高温危害和辐射。

自然条件中的不利因素（雷电、极端恶劣天气和地震灾害）在本区无明显突出现象，均可通过一定的技术和管理措施得到有效控制。

主要危险有害因素分布见下表：

表3.9-1 主要危险、有害因素分布表

| 场所 危险有害因素 | 叠压工段 | 嵌线工段 | 浸漆、烘焙工段 | 喷漆工段 | 收尾工段 | 磁钢装配工段 | 磁极防护工段 | 整机套装 | 空压机房 | 电气试验区 | 工件的传送、运输 | 供配电系统 | 物料暂存区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 火灾、爆炸 |  |  | √ | √ | √ |  |  |  | √ |  |  | √ | √ |
| 机械伤害 | √ | √ |  | √ | √ | √ |  |  |  |  |  |  |  |
| 触电 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |
| 起重伤害 |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  | √ |  |  |
| 高处坠落 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |
| 物体打击 | √ | √ |  | √ | √ | √ |  |  |  |  |  |  |  |
| 灼烫 | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √ |  |  |  |  |  |
| 容器爆炸 | √ | √ |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |
| 坍塌 | √ |  | √ |  |  | √ |  |  |  |  | √ |  | √ |
| 车辆伤害 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |
| 中毒和窒息 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒物危害 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  |  |  |  | √ |
| 噪声与振动危害 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √ |  |  |  |
| 粉尘危害 | √ | √ |  | √ | √ | √ |  |  |  |  |  |  |  |
| 高温危害 |  |  | √ |  |  |  | √ | √ |  |  |  |  |  |
| 辐射 | √ | √ |  |  | √ |  |  |  |  | √ |  |  |  |

## 3.10 事故案例分析

### 3.10.1 电焊岗位事故案例

（1）事故经过

2003年10月某机械加工厂电焊车间承担一批急需焊接的零部件，当时车间有专业电焊工3名，因交货时间紧，3台手工焊机要同时开工，由于部分零部件较大，需要定位焊接，必须他人协作。车间主任在没有配发任何劳动防护用品的情况下安排3名辅助工进行辅助操作。下班回家4h后3名未佩戴防护用品的辅助工人的眼睛、皮肤均出现了剧痛、怕光、流泪等症状。

（2）事故原因：

车间主任在未配发任何防护用品的情况下，盲目组织人员进行焊接辅助作业是造成事故的主要原因。管理人员及操作人员安全意识淡薄，安全防护意识差是造成该事故的根本原因。

（3）防范措施：

1）严格按章作业，杜绝“三乎”、“三惯”思想。

2）加强安全管理及安全操作培训，提高安全防护意识。

### 3.10.2 起重伤害事故案例

（1）事故经过

2001.1.8日，某钢铁公司炼钢厂转炉检修，从事拆运吸尘管道（管道长10.85米，总重8.27吨）作业，铆工刘某、起重工刘某确认管道吊耳并估算重量为4吨左右，选择2吨倒链一个及ф15.5mm钢丝绳分别栓挂在管道东西两侧的吊耳上，10：40左右，4#天车司机滕某在生产科副科长张某指挥下，在管道自转90度情况下，将4#天车开到西侧2#混铁炉处，此时，吊装用的倒链和钢丝绳突然断裂，管道坠落至2#混铁炉过桥上，将正在2#混铁炉过桥上工作的张某（男，30岁，高中，混铁炉班长）击中头部，当场死亡，同一起作业的许某受轻伤。

（2）事故原因

1）吊索具严重超负荷，没有采取防止物体自转措施。

2）天车工对2#混铁炉出铁口前作业人员的位置确认失误。

（3）防范措施

起重操作必须规范作业，必须履行全部安全确认手续。

### 3.10.3 涂装车间火灾事故

（1）事故经过

1999年5月16日上午，柳州W汽车厂涂装车间采用电焊方式焊接喷漆间的脱落铰链，违章动火导致一起涂装生产场所火灾事故。事故原因是由于喷漆间为底抽风设计，栅格板下面地沟存在积漆，积漆为易燃物质，混有有机溶剂，电焊焊渣溅落到积漆上，引燃积漆造成火灾发生。

（2）事故原因

1）火灾爆炸危险区违章动火，未办理动火申请，私自动火；

2）作业人员安全意识淡薄，安全培训不到位；

3）安全管理人员检查不到位。

（3）防范措施：

1）制定动火申请制度，并严格执行；

2）加强员工培训，提高安全意识；

3）制定安全检查制度，并定期排查厂区内存在隐患。

### 3.10.4 触电事故案例

（1）事故经过

2003年3月23日，河南某塑料厂，操作工王某发现物料泵开动后漏电开关动作，便要求电工把物料泵电源线不经漏电开关接上电源。起初电工不肯，但在王某的多次要求下照办了。物料泵再次启动后，王某拿钢制工具对物料泵检查操作时，即触电倒地，经抢救无效死亡。

（2）事故原因

1）操作工王某由于不懂电气安全知识，在电工劝阻的情况下仍要求将潜水泵电源线直接接到电源上，同时，在明知漏电的情况下用钢制工具对物料泵操作，违章作业，是造成事故的直接原因。

2）电工在王某的多次要求下违章接线，明知故犯，留下严重的事故隐患，是事故发生的重要原因。

（3）防范措施

1）建立健全各项安全用电制度，加大检查力度。

2）必须让职工知道工作过程及工作范围内有哪些有害因素和危险，其危险程度及安全防护措施。

3）进一步加强对员工的安全培训和增强员工的安全意识和自我防护能力，树立安全第一的安全价值观念和预防为主的理念。

# 第4章 评价单元划分、安全评价方法选择

- 4.1 评价单元的确定

### 4.1.1 评价单元划分原则

评价单元是指在对工程危险、有害因素进行分析的基础上，根据评价目标和评价方法的需要，将整个系统划分成若干个有限的确定范围而分别进行评价的相对独立的装置、设施和场所。

划分评价单元的一般性原则是按生产工艺功能、生产设施设备相对独立空间、危险有害因素类别及事故范围划分评价单元，使评价单元相对独立，具有明显特征界限。

常用的评价单元的划分原则有：

（1）以危险、有害因素的类别为主划分；

（2）以装置和物质的特性划分。

通过对本工程生产过程中的危险、有害因素分析，结合本工程的特点和具体情况，本次评价按工艺流程，兼顾危险、有害因素的相似特性等进行评价单元的划分。

- 4.1.2 评价单元的划分

根据本工程的生产工艺特点、危险有害因素的分布状况、便于实施评价的原则，本次评价划分为以下4个评价单元：

（1）厂址周边与总平面布置单元

（2）生产工艺设施单元

（3）公用工程及辅助生产设施单元

（4）安全管理单元

## 4.2 评价方法的选择

为了达到对工程项目进行系统、科学、全面的评价目的，针对本工程主要危险、有害因素的分析，遵循充分性、适应性、系统性、针对性和合理性的原则，定性评价与定量评价相结合，选择安全评价方法。本次评价选择以下四种评价方法：安全检查表法（SCL）、预先危险性分析法（PHA）、事故树分析法（FTA）。在具体评价中，针对各单元的不同特点，可有选择地应用上述评价方法。各评价方法的具体操作程序如下表：

表4.2-1 各单元评价方法表

| 序号 | 单元名称 | 评价方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 厂址周边与总平面布置单元 | SCL |
| 2 | 生产工艺设施单元 | PHA、SCL、FTA |
| 3 | 公用工程及辅助生产设施单元 | PHA、SCL |
| 4 | 安全管理单元 | SCL |

## 4.3 安全评价方法简介

- 4.3.1 安全检查表法

安全检查表(简称SCL)是系统安全工程的一种最简便广泛应用的系统危险性评价方法。安全检查表是由一些对工艺过程、设备机械和作业情况熟悉、经验丰富的安全技术人员和安全管理人员，事先对分析对象进行详细分析和充分讨论，列出检查单元和部位、检查项目、检查要求、各项赋分标准、评定系统安全等级分值标准等内容的表格。

对系统进行评价时，对照安全检查表逐项检查，从而评价出系统的安全等级。当安全检查表用于设计、维修、环境、管理等方面查找缺陷或隐患时，可省略赋分、等级等内容和步骤。本评价所做安全检查表并无赋分和评级等内容，仅检查项目的有无。

编制安全检查表的主要依据是：

（1）有关的法律和标准、管理制度和操作规程。

（2）国内外事故案例。

（3）本单位的经验、教训。

（4）其它分析方法的结果。

针对该项目的实际情况和有关的法律、法规、标准，我们编制了安全检查表，并根据安全检查表对其进行评价，辨识不符合项，作为定性评价。

### 4.3.2 预先危险性分析法（PHA）

预先危险性分析法是一种对系统存在的各种危险因素、出现条件和事故可能造成的后果进行宏观、概略分析的系统安全分析方法。通常是在在进行某项工程活动（包括设计、施工、生产、维修等）之前，对系统存在的各种危险因素（类别、分布）、出现条件和事故可能造成的后果进行宏观、概略分析，其目的是早期发现系统的潜在危险因素，确定系统的危险等级，提出相应的防范措施，防止这些危险因素发展成为事故，避免考虑不周所造成的损失，属定性评价。即：讨论、分析、确定系统存在的危险因素，及其触发条件、现象、形成事故的原因事件、事故类型、事故后果和危险等级，有针对性的提出相应的安全防范措施。

（1）预先危险性分析法的主要功能有：

1）大体识别与系统有关的危险；

2）鉴别产生危险的原因；

3）估计事故出现对系统的影响；

4）对已经识别的危险进行分级，并提出消除或控制危险性的措施。

（2）预先危险性分析步骤

1）对系统的生产目的、工艺过程以及操作条件，对周围环境进行充分的调查了解；

2）收集以往的经验和同类生产中发生过的事故情况，判断所要分析对象中是否也会出现类似情况，查找能够造成系统故障、物质损失和人员伤害的危险性；

3）根据经验、技术诊断等方法确定危险源；

4）识别危险转化条件，研究危险因素转变成事故的触发条件；

5）进行危险性分级，确定危险程度，找出应重点控制的危险源；

6）制定危险防范措施。

预先危险性分析结果最终以表格的形式表示。

（3）危险、有害因素的危险性等级

PHA分析的结果用危险性等级来表示。危险性可划分为四个等级，见下表。

表4.3-1 危险性等级划分表

| 级别 | 危险程度 | 可能导致的后果 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ | 安全的 | 不会造成人员伤亡及系统损失 |
| Ⅱ | 临界的 | 处于事故的边缘状态，暂时还不至于造成人员伤亡、系统损失或降低系统性能，但应予以排除或采取控制措施 |
| Ⅲ | 危险的 | 会造成人员伤亡和系统损失，要立即采取防范对策措施 |
| Ⅳ | 灾难性的 | 会造成人员重大伤亡及系统严重破坏的灾难性事故，必须予以果断排除并进行重点防范 |

### 4.3.3 事故树分析法（FTA）

事故树也称故障树，是一种描述事故因果关系的有方向的“树”，是安全系统工程中重要的分析方法之一。它能对各种系统的危险性进行识别分析，既适用于定性分析，又适用于定量分析。具有简明形象化的特点，体现了以系统工程方法研究安全问题的系统性、准确性、和预测性。对影响因素较多或灾难性大的事故采用事故树分析，能找出各影响因素间的工程逻辑关系和各基本事件（基层影响因素）的结构重要度顺序，为采取预防措施提供理论依据。

# 第5章 定性、定量分析评价

## 5.1 周边环境与平面布置单元

根据《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）、《建筑设计防火规范（2018版）》（GB50016-2014）、《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T12801-2008）等标准、规范的要求，对西安中车永电捷力风能有限公司山东分公司东营大功率风电直驱电机生产基地建设项目在项目周边环境与平面布置方面提出的安全措施与国家现行有关法律、法规、技术标准的符合性进行检查，检查结果如下表：

表5.1-1 周边环境与平面布置安全检查表

| 序号 | 检查项目 | 执行标准 | 检查结果 | 实际情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目选址 |  |  |  |  |
|  | 厂址应具有满足生产、生活及发展规划所必需的水源和电源，且用水、用电量特别大的工业企业，宜靠近水源、电源。 | GB50187-2012 3.0.6 | √ | 厂址选择满足生产、生活及发展所必需的水源和电源，符合选址要求。 |
|  | 厂址应具有满足建设工程需要的工程地质条件和水文地质条件。 | GB50187-2012 3.0.8 | √ | 工程、水文地质符合要求。 |
|  | 厂址应位于不受洪水、潮水或内涝威胁的地带。 | GB50187-2012 3.0.12 | √ | 厂址选择符合要求。 |
|  | 厂址不得选为发震断层和抗震设防烈度为9度及高于9度的地震区。 | GB50187-2012 3.0.14 | √ | 本项目厂址位于山东省东营市河口区，根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）附录A（A.0.15）本项目场地的抗震设防基本烈度为7度。符合选址要求。 |
|  | 厂址不得选为生活居住区、文教区、水源保护区、名胜古迹、风景游览区、温泉、疗养区、自然保护区和其它需要特别保护的区域。 | GB50187-2012 3.0.14 | √ | 本项目厂址周风机边无名胜古迹等。 |
|  | 工业企业选址宜避开自然疫源地。 | GBZ1-2010 5.1.2 | √ | 本项目所处地域无疫源。 |
|  | 企业与相邻工厂或设施、道路防火间距符合第3.4.1条的要求。 | GB50016-2014 3.4.1 | √ | 企业与周边建构筑物距离符合要求。 |
| 总平面布置 |  |  |  |  |
|  | 总平面布置，应符合下列要求：厂区、功能分区及建筑物、构筑物的外形宜规整；功能分区内各项设施的布置，应紧凑、合理。 | GB50187-2012 5.1.2 | √ | 厂内建筑物外形规整，功能分区合理。 |
|  | 厂区的通道宽度，应符合下列要求： 1.应符合通道两侧建筑物、构筑物及露天设施对防火、安全与卫生间距的要求； 2.应符合铁路、道路与带式输送机通廊等工业运输线路的布置要求； 3.应符合各种工程管线的布置要求； 4.应符合绿化布置的要求； 5.应符合施工、安装与检修的要求； 6.应符合竖向设计的要求； 7.应符合预留发展用地的要求。 | GB50187-2012 5.1.4 | √ | 消防道路路面宽度不小于4m，路面内缘转弯半径不小于9m，路面上净空不小于5m。 |
|  | 总平面布置，应结合当地气象条件，使建筑物具有良好的朝向、采光和自然通风条件。高温、热加工、有特殊要求和人员较多的建筑物，应避免西晒。 | GB50187-2012 5.1.6 | √ | 建筑物具有良好的朝向、采光和自然通风条件。 |
|  | 总平面布置应采取防止高温、有害气体、烟、雾、粉尘、强烈振动和高噪声对周围环境和人身安全的危害的安全保障措施，并应符合现行国家有关工业企业卫生设计标准的规定。 | GB50187-2012 5.1.7 | √ | 散发有毒有害气体的喷漆工段在密闭喷漆间内进行，产生噪声较大的空压站单独布置，减少对其他区域的影响。 |
|  | 总平面布置，应合理地组织货流和人流，并应符合下列要求： 1.运输线路的布置，应保证物流顺畅、径路短捷、不折返； 2.应避免运输繁忙的铁路与道路平面交叉； 3.应使人、货分流，应避免运输繁忙的货流与人流交叉； 4.应避免进出厂的主要货流与企业外部交通干线的平面交叉。 | GB50187-2012 5.1.8 | √ | 设置主要人流和货流分开的出入口。 |
|  | 厂区内厂房之间及与乙、丙、丁、戊类仓库、民用建筑等的防火间距不应小于表3.4.1的规定。 | GB50016-2014（2018版） 3.4.1 | √ | 厂区内建构筑物的间距符合要求。 |
|  | 大型建筑物、构筑物，重型设备和生产装置等，应布置在土质均匀、地基承载力较大的地段。 | GB50187-2012 5.2.1 | √ | 设备设施布置地段土质均匀，地基承载力大。 |
|  | 轨道的布置，应根据车辆称重流水作业的要求和线路及站场布置条件布置，可布置在装卸地点出入口或车场牵出线的道岔区附近、交接场或调车场的外侧，也可布置在进厂联络线的一侧。 | GB50187-2012 5.5.4 | √ | 厂房内轨道的布置符合布置要求。 |
|  | 叉车库和电瓶车库宜靠近用车的库房布置，并宜与库房的建筑物合并设置。 | GB50187-2012 5.5.6 | √ | 车间内运输车辆的布置符合要求。 |
|  | 厂区出入口的位置和数量，应根据企业的生产规模、总体规划、厂区用地面积及总平面布置等因素综合确定，并应符合下列要求： 1.出入口的数量不宜少于2个； 2.主要人流出入口宜与主要货流出入口分开设置，并应位于厂区主干道通往居住区或城镇的一侧；主要货流出入口应位于主要货流方向，应靠近运输繁忙的仓库、堆场，并应与外部运输线路连接方便； | GB50187-2012 5.7.4 | √ | 厂区设置两个的出入口；主要人流和货流分开的出入口，主要货流出口、入口分开布置；厂内设置主要人行道和货运道避免交叉。 |
|  | 企业内道路的布置，应符合下列要求： 1.应满足生产、运输、安装、检修、消防安全和施工的要求； 2.应有利于功能分区和街区的划分； 3.道路的走向宜与区内主要建筑物、构筑物轴线平行或垂直，并应呈环行布置； 4.应与竖向设计相协调，应有利于场地及道路的雨水排除； 5.与厂外道路应连接方便、短捷； 6.施工道路应与永久性道路相结合； 7.厂房周围宜设置环形消防车道，环形消防车道可利用交通道路设置，有困难时，可沿厂房的两个长边设置消防车道。 | GB50187-2012 6.4.1 | √ | 厂区道路根据交通、消防和分区合理布置，力求顺通。危险场所保证消防、急救车辆畅行无阻。禁止运输车辆进入主要生产区；消防道路路面宽度不小于4m，路面内缘转弯半径不小于9m，路面上净空不小于5m，布置符合要求。 |
|  | 场地的平整坡度，应有利排水，最大坡度应根据土质、植被、铺砌、运输等条件确定。 | GB50187-2012 7.2.3 | √ | 场地坡度平整，符合布置要求。 |
|  | 建筑物的室内地坪标高，应高出室外场地地面设计标高，且不应小于0.15m。建筑物位于排水条件不良地段和有特殊防潮要求、有贵重设备或受淹后损失大的车间和仓库，高填方或软土地基的地段，应根据需要加大建筑物的室内外高差。有运输要求的建筑物室内地坪标高，应与运输线路标高相协调。在满足生产和运输条件下，建筑物的室内地坪可做成台阶。 | GB50187-2012 7.2.4 | √ | 项目布置符合要求。 |
|  | 场地应有完整、有效的雨水排水系统。 | GB50187-2012 7.4.1 | √ | 建筑物雨水系统采用内、外排相结合的方式，通过雨水管排至厂区已有雨水管网，排水系统设计较为完善，符合要求。 |
|  | 有爆炸危险的甲、乙类生产部位，宜布置在单层厂房靠外墙的泄压设施或多层厂房顶层靠外墙的泄压设施附近。有爆炸危险的设备宜避开厂房的梁、柱等主要承重构件布置。 | GB50016-2014（2018版） 3.6.7 | √ | 喷漆工段区域火灾危险性为甲类，布置在厂房北跨的东侧。 |
|  | 厂房内疏散楼梯、走道、门的各自总净宽度，应根据疏散人数按每100人的最小疏散净宽度不小于表3．7．5的规定计算确定。但疏散楼梯的最小净宽度不宜小于1.10m，疏散走道的最小净宽度不宜小于1.40m，门的最小净宽度不宜小于0.90m。 首层外门的总净宽度应按该层及以上疏散人数最多的一层的疏散人数计算，且该门的最小净宽度不应小于1.2m。 | GB50016-2014（2018版） 3.7.5 | √ | 厂房疏散门宽度大于1.2米，符合要求。 |
|  | 配电室的位置应靠近用电负荷中心，设置在尘埃少、腐蚀介质少、干燥和震动轻微的地方。 | GB50054-2011 4.1.1 | √ | 配电室位置符合布置要求。 |
|  | 配电设备的布置必须遵循安全、可靠、适用和经济等原则，并应便于安装、操作、搬运、检修、试验和监测。 | GB50054-2011 4.1.2 | √ | 配电设备的布置符合要求。 |
|  | 车间布置应按生产流程做到工序衔接紧密，物料传送路线短，操作检修方便，符合安全卫生要求。 | JBJ18-2000 2.3.1 | √ | 生产流程工序衔接紧密。 |
|  | 高噪声设备宜集中布置。对能够限制在局部空间的噪声，应采取隔声措施。 | JBJ18-2000 6.2.1/6.3.1 | √ | 产生噪声较高的空压机单独布置在空压站，减少对其他区域的影响。 |
|  | 生产、经营、储存、使用危险物品的车间、商店、仓库不得与员工宿舍在同一座建筑物内，并应当与员工宿舍保持安全距离。 员工宿舍严禁设置在厂房、仓库内。 | 《安全生产法》 第三十九条 GB50016-2014（2018版） 3.3.5、3.3.9 | √ | 项目未设员工宿舍。 |
|  | 厂房的安全出口应分散布置。每个防火分区、一个防火分区的每个楼层，其相邻2个安全出口最近边缘之间的水平距离不应小于5m。 | GB50016-2014（2018版） 3.7.1/3.7.2 | √ | 安全出口布置符合要求。 |
|  | 消防车道净宽度和净空高度均不应小于4m。 | GB50016-2014（2018版） 7.1.8 | √ | 消防道路路面宽度不小于4m，路面内缘转弯半径不小于9m，路面上净空不小于5m，符合要求。 |
|  | 厂内主、次干道的计算行车速度，宜采用15km/h。 | GBJ22-87 2.3.2 | √ | 厂区道路限速行驶。 |
|  | 作业区的布置应保证人员有足够的安全活动空间。设备、工机具、辅助设施的布置，生产物料、产品和剩余物料的堆放，人行道、车行道的布置和间隔距离，都不应妨碍人员工作和造成危害。 | GB/T12801-08 5.7.5 | √ | 布置符合要求。 |
|  | 厂区内建构筑物的结构、基础符合地震烈度7度的要求。 | 《建筑抗震设计规范》 3.1.3 | √ | 符合要求。 |
|  | 厂房的层数和每个防火分区的最大允许建筑面积应符合表3.3.1。 | GB50016-2014（2018版） 3.3.1 | √ | 总装厂房火灾危险性为戊类，耐火等级为二级，按照规范要求每个防火分区的最大允许建筑面积不限，符合要求。 |
|  | 仓库的安全出口应分散布置。每个防火分区，其相邻2个安全出口最近边缘之间的水平距离不应小于5m。 | GB50016-2014（2018版） 3.8.1 | √ | 本项目仓库主要存储工件，库防火分区、安全出口设置符合要求。 |

本章采用安全检查表对项目在项目周边环境与平面布置方面的内容与国家现行法律、法规、技术标准的符合性进行相应的检查，共设35项检查内容，未发现不符合项。

## 5.2 生产工艺设备设施单元

### 5.2.1 预先危险性分析

（1）预先危险性分析结果

将生产工艺设备设施单元预先危险分析结果汇总，见下表5.2-1。

表5.2-1预先危险性分析结果

| 危险源部位 | 导致的事故、故障类型 | 触发条件 | 危险等级 | 安全对策措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 叠压 嵌线区 | 机械 伤害 | 1、运动或静止的部件、工件、工具,飞溅的金属尘粒； 2、设备意外启动； 3、跌倒、滑倒。 | Ⅱ | 1、选用本质安全的机械设备，保证安全防护措施齐全、可靠、有效； 2、车间地面应平整、不打滑； 3、设备的布置应合理，操作位置应具备防滑要求和良好的照明条件； 4、加强设备的维护、保养，严禁设备带病运行； 5、作业场地工具、制品、材料的堆放应规范； 6、严格遵守安全操作规程，杜绝不安全行为，严格按规范要求穿戴劳动防护用品、用具； 7、实现加工过程的机械化、自动化； 8、设备检修应严格遵守检修操作规程，防止设备意外转动或启动。 |
| 打磨 焊接区 | 物体 打击 | 1、打磨刀具碎裂； 2、工件装夹不牢靠； 3、工具、工件放置不当； 4、工件碎裂； 5、设备附件螺钉、螺母、弹簧、柱销、垫圈松动，飞出。 | Ⅱ | 1、工件应正确地进行装夹； 2、设备启动前应保证工具、工件放置在安全的位置； 3、严格遵守各设备的安全操作规程； 4、加强压力加工机械的定期检修，严禁带病运转； 5、确保设备的安全防护装置可靠、有效； 6、加强模具的防护与管理； 7、压力加工作业实现机械化、自动化。 |
|  | 触电 | 1、操作过程中触及焊机的带电部位； 2、接地错误导致外壳带电； 3、利用厂房内的金属结构、管道或其他金属物体搭接作为焊接回路； 4、带电检修焊机。 | Ⅱ | 1、焊机的内外壳必须装设可靠的保护性接地和接零装置； 2、焊接工具、焊接电缆应具备可靠的绝缘防护； 3、严禁利用厂房的金属结构、管道或其他金属搭接起来作为导线使用； 4、严禁带电检修焊机； 5、焊机应定期检查、维护、保养，确保其安全防护装置可靠、有效，焊机存在故障应及时修理； 6、确保作业场所干燥。 7、焊接作业应严格执行安全作业规程，做好个体防护，工作前要佩戴防护面罩、戴好手套、穿好绝缘鞋和防护服。 |
|  | 灼烫 | 1、熔化的金属或未冷却的被焊件的高温表面； 2、打磨过程中飞溅的高温金属屑。 | Ⅱ | 1、严格遵守安全作业规程，禁止直接用手或其他部位接触高温金属表面； 2、设置防护挡板，防止飞溅高温金属屑、碎渣对周围人员的伤害； 3、作业人员采取相应的个体防护措施及佩戴防护面罩。 |
|  | 中毒和 窒息 | 1、焊接产生的有毒气体浓度过高； 2、短时间过量吸入。 | Ⅱ | 1、焊接烟气引至室外排放； 2、保证良好的自然通风，设置局部排风和机械送风，确保焊接作业场所良好的通风。 |
|  | 火灾 | 1、可燃油料（焊机检维修所使用的润滑油等）； 2、焊接火花、飞溅的高温金属。 | Ⅲ | 焊接区内不得存放可燃物。 |
|  | 容器 爆炸 | 1、气瓶放置不当、未设防倒伏设施； 2、气瓶受外界热源烘烤或机械撞击。 | Ⅲ | 1、气瓶放置时设防倒伏链； 2、气瓶在使用及存放过程中远离热源烘烤及太阳炙烤。 |
| 起重 机械 | 起重 伤害 | 1、起重机存在故障，安全防护装置失效； 2、违章指挥、违章操作或失误。 | Ⅳ | 1、起重机应选用具备资质的生产厂家生产的合格产品； 2、起重机应定期检验、维护保养，确保其各项安全防护装置可靠、有效； 3、起重机操作人员持证上岗； 4、严格遵守起重吊装安全作业规程。 |
| 物料 暂存区 | 坍塌 | 1、物料堆垛过高； 2、装卸不符合操作规程。 | Ⅱ | 1、物料堆放应整齐、稳定、规范，不可堆置过高； 2、装卸严格按照操作规程，尽量选用机械化作业； 3、堆垛之间应留有足够宽度的通道； 4、易发生滚动的物料堆置进行可靠固定。 |
| 浸漆区 | 高处 坠落 | 若在二层操作平台和起重机的平台、梯子处进行维修、检修和清理等作业时，若平台、梯子无护栏、无防滑踏步或护栏的密度不足，若平台、护栏、梯子及防滑踏步等因腐蚀致强度降低甚至损坏，易发生人员高处坠落伤害事故。 | Ⅱ | - 按规定加设防护栏； - 加强爬梯、护栏的维修保养，防止设施锈蚀失效； - 高层设备采用防滑设计； - 按规定系安全带。 |
|  | 灼烫 | 1、加热高温设备设施未采取隔离保温措施，易造成人员灼烫； 2、人员无防护接触高温装置会引发灼烫事故。 | Ⅱ | 1、在可能接触高温物体的处设置防护拦； 与高设备、物质接触时，按规定穿戴好防护服装； 2、在高温设备上设安全标志； 3、加强对高温设备的管理和维修，保证设备隔热良好。 |
|  | 容器 爆炸 | 浸漆罐质量缺陷、安装密封不严或在操作过程中操作失误或控制系统失灵，造成容器爆炸。 | Ⅲ | 1、设置安全阀； 2、压力容器选用具备资质的厂家生产的合格产品； 3、定期检测，确保容器良好的质量； 4、定期检查，确保安全泄放装置可靠、有效； 5、制定事故应急预案 |
|  | 火灾 | - 绝缘树脂泄漏； - 作业区存在明火或火花 |  | - 绝缘树脂的使用规范、严格管理； 2、加强浸漆区通风； 3、作业区严禁烟火； 4、浸漆设备做好静电接地； |
| 喷漆间 | 火灾 爆炸 | 1、油漆泄漏 2、空气中溶剂含量过高 3、作业区存在明火或火花 | Ⅲ | 1、油漆的使用规范、严格管理，做到随用随领。 2、加强喷漆区通风。 3、作业区严禁烟火。 4、油漆与稀料严格配比。 5、喷漆车间设备做好静电接地。 6、喷漆车间内电气设备选用防爆型。 |
|  | 中毒和 窒息 | 1、油漆泄漏超过容许浓度 2、未佩戴劳保用品，毒物摄入体内。 | Ⅱ | 1、选择低毒性的油漆。 2、加强通风，毒物浓度较高地方设置局部 通风装置。 3、正确佩戴各种防护用品。 4、在浓度较高的地方设置监测仪器。 |

（2）预先危险性分析结论

通过预先危险性分析可知，本项目可能发生的事故类别有火灾、爆炸、容器爆炸、机械伤害、触电、起重伤害、物体打击、高处坠落、灼烫、中毒窒息等。事故后果最严重的是起重伤害，危险等级为Ⅳ级，一旦发生将导致严重伤亡事故；火灾爆炸、容器爆炸危险等级为Ⅲ级，一旦发生，将造成人员伤亡；机械伤害、物体打击、高处坠落、灼烫、触电、中毒和窒息、坍塌等，危险等级为Ⅱ级，一旦发生可引发个别人受伤；应针对性地采取防范与控制措施，预防事故的发生。

### 5.2.2 安全检查表分析

（1）安全检查表

根据《生产过程安全卫生设计总则》（GB/T12801-2008）、《建筑设计防火规范（2018版）》（GB50016-2014）、《涂装作业安全规程 喷漆间安全技术规定》（GB14444-2006）、《机械工业职业安全卫生设计规范》（JBJ18-2000）、《涂装作业安全规程 浸涂工艺安全》（GB17750-2012）、《涂装作业安全规程 涂漆工艺安全及其通风净化》（GB6514-2008）等有关标准、规范的要求，对本项目的生产工艺设备进行检查。见下表5.2-2。

5.2-2 生产工艺及设备设施安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 参考依据 | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目建设符合国家产业政策。 | 《产业结构调整指导目录（2011年本）》（13年修正版） | √ | 符合国家产业政策。 |
|  | 生产经营单位不得使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备。 | 《安全生产法》 第三十五条 | √ | 未使用国家淘汰、禁止使用的工艺、设备。 |
|  | 危险性作业场所，应设置安全通道；应设应急照明、安全标志和疏散指示标志；门窗应向外开启；通道和出口应保持畅通；出入口的设置应符合有关规定。 | GB/T12801-2008 5.4.6 | √ | 危险性作业场所设置符合要求。 |
|  | 存在或可能产生职业病危害的生产车间、设备，应按照（GBZ158-2003）设置职业病危害警示标志。 | GBZ158-2003 5.2.1.6 | √ | 设置警示标识。 |
|  | 设计带有机械传动装置的非标准设备及联动生产线时，其传动带、明齿轮、联轴器、带轮、飞轮和转轴等转动部分的突出部分必须安装防护罩，并应符合现行国家标准《机械安全 防护装置 固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求》（GB/T8196-2003）的规定。 | JBJ18-2000 3.1.3 | √ | 转动设备的高速转动部分如电机部分加罩防护或隐蔽防护，同时对裸露的转动部件采取保护措施，符合要求。 |
|  | 车间设计应采用低噪声的生产工艺和设备，当其产生的噪声超过限制值时，应根据噪声源的特性和噪声的传播方式，采取相应的隔声、吸声、消声、隔振、阻尼或综合控制措施。 | JBJ18-2000 6.1.3 | √ | 企业选用噪声较低的设备，噪声设备集中布置，并设置减振基础。 |
|  | 对不易搬运的物料，应设置或采用便于吊装及搬运的装置或设施。 | GB/T12801-2008 5.5.2 | √ | 厂内运输方式采用电动双梁桥式起重机、电动平车、叉车、电动液压搬运车等方式，符合要求。 |
|  | 生产过程中废弃物的处置应符合有关安全卫生规定。 | GB/T12801-2008 5.5.3 | √ | 项目产生的危险废弃物委托具有危险废弃物相应处置资质的当地企业负责妥善处置。 |
|  | 应尽量选用自动化程度高的设备。危险性较大的、重要的关键性生产设备，必须由持有专业许可证的单位进行设计、制造和检验。 | GB/T12801-2008 5.6.1 | √ | 项目生产设备自动化程度较高。 |
|  | 生产设备上供人员作业的工作位置应安全可靠。其工作空间应保证操作人员的头、臂、手、腿、足在正常作业中有充分的活动余地。危险作业点应留有足够的退避空间。 | GB5083-1999 5.7 | √ | 人员工作位置安全可靠，符合要求。 |
|  | 在生产厂房和作业场地上配置的生产设备、设施、管线、电缆以及堆放的生产物料、产品和剩余物料，不应对人员、生产和运输造成危险和有害影响。 | GB/T12801-2008 5.7.1 | √ | 设备、物料堆放设计较为合理。 |
|  | 储存物品的地点、仓库、场院应严禁烟火，并配置符合规定的照明和消防器材。 | GB/T12801-2008 5.8.1.2 | √ | 照明灯及灭火器的设置符合要求。 |
|  | 在一般作业场所，应使用Ⅱ类工具；若使用Ⅰ类工具时，还应在电气线路中采用额定剩余动作电流不大于30mA的剩余电流动作保护器、隔离变压器等保护措施。 | GB/T3787-2017 4.2 | √ | 移动设备配电回路和插座回路设置漏电开关保护，符合要求。 |
|  | 工具的插头、插座应按规定正确接线，插头、插座中的保护接地极在任何情况下只能单独连接保护接地线（PE）。严禁在插头、插座内用导线直接将保护接地极与工作中性线连接起来。 | GB/T3787-2017 4.9 | √ | 电路设保护接地。 |
|  | 1）凡容易发生事故的地方，应按GB2894的要求设置安全标志，或在建（构）筑物及设备上按GB2893的要求涂安全色。 2）在易发生事故和人员不易观察到的地方、场所和装置，应设置声、光、或声光结合的事故报警信号 3）生产场所、作业点的紧急通道和出入口，应设置醒目的标志。 4）设备和管线应按照有关标准的规定涂识别色、识别符号和安全标志。 | GB/T12801-2008 6.8 | × | 车间地面未设置疏散指示标识。 |
|  | 对操作人员在设备运行时可能触及的可动零部件，必须设置必要的安全防护装置。 | GB5083-1999 5.1.2 | √ | 凡机械转动连接部位均设安全罩。 |
|  | 有罩壳的浸涂设备，其照明应采用防爆灯具或隔板照明。灯箱或观察所使用的玻璃板应采用防爆玻璃，灯箱应密封以限制蒸汽进入。灯具的维修在罩壳的外面进行。 | GB17750-2012 6.6 | × | 喷漆间内灯具设置防爆灯具，但喷漆间内电气开关控制箱不防爆。 |
|  | 为了防止静电积聚而产生火花，所有工作人员不应穿绝缘鞋或与地面摩擦会产生火花的鞋，所有的导电物体，包括工艺设备、容器、排风管、输送涂料的管路系统等金属件都应良好接地，其接地电阻应符合8.4.6规定。 | GB17750-2012 6.7 | √ | 工作人员统一配备防静电的工作服，涉及油漆及气体的设备设接地，布置符合要求。 |
|  | 空气中含有易燃、易爆危险物质的房间，其送、排风系统应采用防爆型的通风设备。 | GB50016-2014（2018版） 9.3 | √ | 总装厂房涉及火灾爆炸区域为喷漆区域，设置防爆轴流风机，符合要求。 |
|  | 浸涂区应采用机械通风，使距挥发气源超过1.5m区域的有机溶剂挥发气体浓度不超过其爆炸下限浓度25％。通风系统内有机溶剂挥发气体浓度不超过其爆炸下限浓度25％。 浸涂工位应有一个设计合理的罩壳，借助通风把蒸汽限制在罩壳内。 | GB17750-2012 7.2/7.2.1 | √ | 本项目浸漆作业为真空压力浸漆系统，浸漆设备自带通风设施，符合要求。 |
|  | 当通风系统出现故障时，控制系统应自动停止浸涂工作，并发出声光报警。 | GB17750-2012 7.2.2 | × | 喷漆间通风系统未设置故障报警。 |
|  | 排风机及驱动装置应采用防爆型风机。 | GB17750-2012 7.8 | √ | 喷涂区的侧墙采用BT35-11No3.55、BT35-11No7.1型防爆轴流风机，符合要求。 |
|  | 浸涂过的工件只能在有机溶剂蒸汽浓度不超过其爆炸下限浓度25％的通风场合下干燥。 | GB17750-2012 7.9 | √ | 本项目浸涂过的工件传送至烘箱内干燥，烘箱所有箱体之间密封良好，具备抽排风过滤系统，保证烘箱内通排风良好，能够将烘焙过程产生的有毒、有害气体吸附掉，不会溢散除去，符合要求。 |
|  | 在临近浸涂区的贮漆间里存放的涂料和溶剂数量应不超过一天的使用量，而且贮漆间应与浸涂区隔开，其耐火极限应不低于2h。 | GB17750-2012 8.2 | √ | 车间内有机溶剂及其稀料的储存量不超过一天的使用量。 |
|  | 对于逸散粉尘的生产过程，应对产尘设备采取密闭措施。 | GBZ1-2010 6.1.1.3 | √ | 本项目涉及粉尘的喷涂区域打磨间采取净化密闭处理，符合要求。 |
|  | 喷漆间应采用独立的排风系统。 | GB 14444-2006 8.4 | √ | 设置独立排风系统。 |
|  | 涂漆作业场所允许存放一定量的涂料及辅料，但不应超过一个班的用量 | GB6514-2008 5.1.4.1.2 | √ | 车间内有机溶剂及其稀料的储存量不超过一个班的使用量。 |
|  | 使用溶剂溶剂型涂料较少时（一般少于20kg），允许在涂漆区现场配制，但调配人员应严格遵守安全操作规程。 | GB6514-2008 5.1.4.1.3 | × | 喷漆间内调漆作业未制定安全操作规程。 |
|  | 全面通风系统排出有害气体时，其吸风口应设在有害物质浓度最大的区域。全面通风系统气流组织的流向应避免使有害物质流经操作者的呼吸带。 | GB6514-2008 6.4.3 | √ | 符合要求。 |
|  | 涂漆作业场所通风系统的进风口和排风口应设防护网，并应直接通到室外不可能有火花坠落的地方。排风管上应设有防火阀，并应设置防雨、防风措施。 | GB6514-2008 6.6.1 | √ | 排风管中漆雾及有机溶剂废气经环保设备处理净化后排放，环保设备内部的填料及隔层能够起到阻火作用。 |

（2）安全检查表分析结果本章采用安全检查表对项目在生产工艺设备设施方面的内容与国家现行法律、法规、技术标准的符合性进行了相应的检查，共设30项检查内容，发现4项不符合项：

- 车间地面未设置疏散指示标识；

- 喷漆间通风系统未设置故障报警；

- 喷漆间内电气开关控制箱不防爆；

- 喷漆间内调漆作业未制定安全技术操作规程。

### 5.2.3 事故树分析

若起重机发生事故，后果十分严重。为找出各影响因素间的工程逻辑关系和各基本事件（基层影响因素）的结构重要度顺序，以便采取预防措施提供理论依据，现采用事故树分析如下图5.2-1所示:

（1）确定顶上事件：起重机作业时吊物挤、撞、打击伤害。

（2）分析事故原因，画出事故树。

图5.2-1 起重机作业时吊物碰撞打击伤害事故树

表5.2-3 起重机作业时吊物碰撞打击伤害事故树事件表

| 符号 | 事件 | 符号 | 事件 |
| --- | --- | --- | --- |
| T | 起重机作业时吊物挤、撞、打击伤害 | X4 | 吊物放置不平 |
| A1 | 吊运失控 | X5 | 歪拉斜吊 |
| A2 | 吊物旁有人 | X6 | 操作技术不熟练 |
| B1 | 物体滑倒 | X7 | 索具超限使用 |
| B2 | 吊物摆动 | X8 | 有吊车进行拉断作业 |
| B3 | 碎断物飞出 | X9 | 用吊物进行撞击作业 |
| B4 | 运行中失控 | X10 | 控制失灵 |
| X | 人躲闪不及时 | X11 | 制动器失灵 |
| X1 | 吊物未放稳时摘钩 | X12 | 在吊物旁工作 |
| X2 | 吊物码放超高、不稳 | X13 | 用吊物进行撞击作业 |
| X3 | 吊物撞击其他物质 | X14 | 危险区有人 |

（3）求事故树最小割集

事故树结构函数表达式：

T= A1A2X=(B1﹢B2+B3﹢B4)(X12﹢X13﹢X14)X

=(X1﹢X2﹢X3﹢X4+X5﹢X6﹢X7﹢X8+X9﹢X10﹢X11) (X12﹢X13﹢X14)X=X1X12X﹢X1X13X﹢X1X14X﹢X2X12X﹢X2X13X﹢X2X14X﹢X3X12X﹢X3X13X﹢X3X14X﹢X4X12X﹢X4X13X﹢X4X14X﹢X5X12X﹢X5X13X﹢X5X14X﹢X6X12X﹢X6X13X﹢X6X14X﹢X7X12X﹢X7X13X﹢X7X14X﹢X8X12X﹢X8X13X﹢X8X14X﹢X9X12X﹢X9X13X﹢X9X14X﹢X10X12X﹢X10X13X﹢X10X14X﹢X11X12X﹢X11X13X﹢X11X14X

根据布尔代数运算定律化简上式，得到事故树的33个最小割集，分别为：

| K1={ X1，X12，X } | K12={ X4，X14，X } | K23={ X8，X13，X } |
| --- | --- | --- |
| K2={ X1，X13，X } | K13={ X5，X12，X } | K24={ X8，X14，X } |
| K3={ X1，X14，X } | K14={ X5，X13，X } | K25={ X9，X12，X } |
| K4={ X2，X12，X } | K15={ X5，X14，X } | K26={ X9，X13，X } |
| K5={ X2，X13，X } | K16={ X6，X12，X } | K27={ X9，X14，X } |
| K6={ X2，X14，X } | K17={ X6，X13，X } | K28={ X10，X12，X } |
| K7={ X3，X12，X } | K18={ X6，X14，X } | K29={ X10，X13，X } |
| K8={ X3，X13，X } | K19={ X7，X12，X } | K30={ X10，X14，X } |
| K9={ X3，X14，X } | K20={ X7，X13，X } | K31={ X11，X12，X } |
| K10={ X4，X12，X } | K21={ X7，X14，X } | K32={ X11，X13，X } |
| K11={ X4，X13，X } | K22={ X8，X12，X } | K33={ X11，X14，X } |

以上33个最小割集表达了起重机作业时吊物挤、撞、打击伤害事故发生的三十三种模式，如K31表示在制动器失灵（X11）且人员在吊物旁工作（X12）而人员又躲闪不及（X）的情况下，会发生起重机作业时吊物挤、撞、打击伤害事故。其它最小割集的物理意义类推。

（4）结构重要度分析

用近似判断法判断各基本事件结构重要度顺序为：

Iφ(X)＞Iφ(12)= Iφ(13)=Iφ(14)＞Iφ(1)=Iφ(2)= Iφ(3)= Iφ(4)= Iφ(5)= Iφ(6)=Iφ(7)= Iφ(8) = Iφ(9)=Iφ(10)= Iφ(11)

从结构重要度顺序可以看出，起重机作业时吊物挤、撞、打击伤害事故中人员躲闪不及（X）是至关重要的危险因素，其次是人员在吊物旁工作等（X12～X14），再次是制动器失灵等（X1～X11）。

通过以上的事故树分析得出：该企业在日常生产起重过程中如果起重机的安全装置失灵，或者在起重危险区有人作业的的情况下极易发生起重伤害事故。所以在日常起重运输过程中应做到以下几点：

- 带有驾驶室的起重机械必须设有专人驾驶。严禁非驾驶人员操作。

- 起重机司机须持有特殊工种操作证，方能按指定机型独立操作。

- 开车前先检查机械、电气、安全装置是否良好；确认一切正常，打铃告警后，再送电试车。

- 操作中必须精力集中，与下面密切配合。操作时不准吸烟、吃 
东西和与他人谈话。

- 操作中要始终做到稳起、稳行、稳落。在造近邻车或接近人时必须及时打铃告警。

- 不从人头上越过、 不从设备上越过；

- 运行时，任何人发出停车信号均应立即停车。

- 吊钩不载荷运行时，应升至一人以上高度。

- 认真填写交接班记录，特别是不安全因素必须交待清楚。

## 5.3 公用工程及辅助设施单元

### 5.3.1 预先危险性分析

（1）预先危险性分析结果

将公用工程及辅助设施单元预先危险分析结果汇总，见表5.3-1：

表5.3-1 预先危险性分析结果

| 危险部位 | 事故类型 | 触发条件 | 危险 等级 | 建议的安全措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 变配电 设施 | 触电 | 1、带电体外露； 2、绝缘失效； 3、安全距离不足，且无可靠的遮护； 4、接地保护、漏电保护失效或接地电阻过大； 5、违反安全作业规程； 6、误触带电物体。 | Ⅱ | 1、电气设备、电气线路必须具备良好的电气绝缘，且与电压等级相匹配； 2、人员容易触及的裸带电体必须置于人的伸臂范围以外，否则应加可靠的遮护； 3、电气设备、线路设置接地保护、漏电保护； 4、电气作业严格遵守安全作业规程，电气作业人员持证上岗； 5、在容易发生触电的场所设置防触电警示标志。 |
|  | 火灾 | 1、绝缘老化或破坏，造成短路； 2、过载运行； 3、接触不良导致线路升温； 4、散热不良； 5、外界火源。 | Ⅲ | 1、设置短路保护； 2、设置过负荷保护； 3、电气连接部位连接应可靠； 4、配电箱应保证良好的通风，电气设备的散热系统应保证运转良好；加强运行监视，发现温升异常，及时处理； 5、电气设备与易燃易爆物质应保证足够的防火间距；爆炸危险场所应采用防爆电气设备；电缆进户、进装置处采取阻火设计。 |
| 空压 机房 | 容器 爆炸 | 空储罐质量缺陷、安装密封不严或在操作过程中操作失误或控制系统失灵，造成容器爆炸。 | Ⅲ | 1、设置安全阀； 2、压力容器选用具备资质的厂家生产的合格产品； 3、定期检测，确保容器良好的质量； 4、定期检查，确保安全泄放装置可靠、有效； 5、制定事故应急预案。 |
|  | 触电 | 操作不当或设备损坏发生触电事故。 | Ⅱ | - 及时检维修，禁止带电维修。 - 确保工作场所干燥。 - 严格按照操作规程操作使用。 |
| 运输车辆 | 车辆 伤害 | 1、运输路线设置不合理； 2、车辆存在缺陷，安全防护装置失灵； 3、人员失误或违章操作。 4、装卸机动车辆在运行过程中的失控、翻到、超载、碰撞、载物失落等。 | Ⅲ | 1、厂区和车间内应合理设置车辆运输通道，保持通道畅通，路面状况良好； 2、车辆的安全技术状况良好； 3、遵章操作； 4、特种作业人员持证上岗； 5、遵守厂内运输安全规程。 |

（2）预先危险性分析结论

通过预先危险性分析可知，公用工程及辅助设施单元可能发生的事故类别有火灾、容器爆炸、触电、车辆伤害等。电气火灾、容器爆炸、车辆伤害危险等级为Ⅲ级，一旦发生，将造成人员伤亡；触电危险等级为Ⅱ级，一旦发生可引发个别人受伤；应针对性地采取防范与控制措施，预防事故的发生。

### 5.3.2 安全检查表分析

（1）安全检查表

根据《建筑设计防火规范（2018版）》（GB50016-2014）、《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）、《低压配电设计规范》（GB50054-2011）、《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）、《消防给水及消防栓系统技术规范》（GB50974-2014）等有关标准、规范的要求，对本项目的公用工程及辅助设施单元进行检查。见表5.3-2。

表5.3-2 公用工程及辅助设施单元安全检查表

| 序号 | 检查项目 | 执行标准 | 检查结果 | 实际情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工厂、仓库区内应设置消防车道。 | GB50016-2014（2018版） 7.1.3 | √ | 生产车间周围设置消防车道。 |
|  | 在穿过建筑物或进入建筑物内院的消防车道两侧，不应设置影响消防车通行或人员安全疏散的设施。 | GB50016-2014（2018版） 7.1.5 | √ | 布置符合要求。 |
|  | 消防车道应符合下列要求：1.车道的净宽度和净空高度均不应小于4.0m；2.转弯半径应满足消防车转弯的要求；3.消防车道与建筑之间不应设置妨碍消防车操作的树木、架空管线等障碍物。 | GB50016-2014（2018版） 7.1.8 | √ | 设消防道路路面宽度不小于4m，路面内缘转弯半径不小于9m，路面上净空不小于5m，消防车道符合要求。 |
|  | 环形消防车道至少应有两处与其他车道连通。尽头式消防车道应设置回车道或回车场，回车场的面积不应小于12m×12m。 | GB50016-2014（2018版） 7.1.9 | √ | 车间四周设有消防车道。 |
|  | 民用建筑、厂房、仓库周围应设置室外消火栓系统。 | GB50016-2014（2018版） 8.1.2 | √ | 设置室外消火栓。 |
|  | 建筑占地面积大于300m2的厂房和仓库应设置室内消火栓系统。 | GB50016-2014（2018版） 8.2.1 | √ | 总装厂房内设置室内消火栓系统。 |
|  | 建筑内消防应急照明和灯光疏散指示标志的备用电源内的持续供电时间不应少于0.5h。 | GB50016-2014（2018版） 10.1.5 | √ | 总装车间及车间办公室均设应急照明。 |
|  | - 电力电缆不应和输送甲、乙、丙类液体管道、可燃气体管道、热力管道敷设在同一管沟内。 | GB50016-2014（2018版） - 10.2.2 | - √ | 项目电缆与管道未敷设在同一管沟内，符合要求。 |
|  | - 民用建筑、厂房和丙类仓库的疏散走道应设置疏散照明，且照度不应低于1.0lx。 | GB50016-2014（2018版） 10.3.1、10.3.2 | - √ | 设置应急照明。 |
|  | - 消防水泵房、配电室以及发生火灾时仍需正常工作的消防设备房应设置备用照明，其作业面的最低照度不应低于正常照明的照度。 | GB50016-2014（2018版） 10.3.3 | - √ | 设置应急照明。 |
|  | 贮存物品的地点、仓库、场院应严禁烟火，并配置符合规定的照明和消防器材。 | GB/T12801-08 5.8.1 | √ | 灭火的配备器材 |
|  | 生活污水处理设施的工艺流程应根据污水性质、回用或排放要求确定。 | GB50015-2003（2009版）4.8.17 | √ | 生活污水经化粪池处理后收集处理。 |
|  | 灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点，且不得影响安全疏散。 | GB50140-2005 5.1.1 | √ | 灭火器的配备符合要求 |
|  | 灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点。 | GB50140-2005 5.1.5 | √ | 灭火器布置符合要求。 |
|  | 灭火器的摆放应稳固，其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上，其顶部离地面高度不应大于1.50m；底部离地面高度不宜小于0.08m。灭火器箱不得上锁。 | GB50140-2005 5.1.3 | √ | 灭火器布置符合要求。 |
|  | 变电所不应设在有剧烈振动或高温的场所，以及地势低洼和可能积水的场所。 | GB50053-2013 2.0.1 | √ | 布置符合要求。 |
|  | 电气设备的接地应符合现行国家标准《交流电气装置的接地设计规范》（GB/T50065）和《低压电气装置》（或《建筑物电气装置》）GB/T16895系列标准的有关规定。 | GB50053-2013 3.1.4 | √ | 电气设备外壳接地。 |
|  | 变压器室的通风窗应采用非燃烧材料。 | GB50053-2013 6.1.4 | √ | 符合要求。 |
|  | 变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启。 | GB50053-2013 6.2.2 | √ | 门向外开启。 |
|  | 配电室内的电缆沟应采取防水和排水措施。 | GB50054-2011 3.3.4 | √ | 符合要求。 |
|  | - 配电室的门、窗关闭应密合；与室外相通的洞、通风孔应设防止鼠、蛇类等小动物进入的网罩，直接与室外露天相通的通风孔还应采取防止雨、雪飘入的措施。 | - GB50054-2011 - 3.3.7 | √ | 设置纱窗。 |
|  | - 配电室内除本室需用的管道外，不应有其它的管道通过。室内管道上不应设置阀门和中间接头；水汽管道与散热器的连接应采用焊接。配电屏的上方不应敷设管道。 | - GB50054-2011 - 3.1.4 | √ | 符合要求。 |
|  | 落地式配电箱的底部应抬高，高出地面的高度室内不应低于50mm，室外不应低于200mm；其底座周围应采取封闭措施，并应能防止鼠、蛇类等小动物进入箱内。 | GB50054-2011 4.2.1 | √ | 符合要求。 |
|  | 各类防雷建筑物应采取防直击雷和防雷电波侵入的措施。 | GB50057-2010 3.1.1 | √ | 总装厂房按照二类防雷建筑设防。 |
|  | 厂（场）内运输网应根据生产流程，结合进出厂（场）物品的特征、运输量、装卸方式合理布局，并满足防火、防爆、防振、防尘、防毒和防触电等安全、卫生要求。 | GB/T12801-08 5.8.1 | √ | 项目设置符合要求。 |
|  | 民用建筑、厂房、仓库、储罐(区)和堆场周围应设置室外消火栓系统。 建筑占地面积大于300m2的厂房和仓库，应设置室内消火栓系统。 | GB50016-2014（2018版） 8.1.2/8.2.1 | √ | 厂区设置室外消火栓系统，总装厂房、办公楼均设置室内消火栓系统。 |
|  | 消防水泵房和消防控制室应采取防水淹的技术措施。 | GB50016-2014（2018版） 8.1.8 | √ | 符合要求。 |

（2）安全检查表分析结果

本章采用安全检查表对项目在公用工程及辅助设施方面的内容与国家现行法律、法规、技术标准的符合性进行了相应的检查，共设27项检查内容，未发现不符合项。

5.4安全管理单元评价

根据《中华人民共和国安全生产法》、《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（山东省人民政府令第311号）等相关法律、法规对本项目安全管理单元进行检查，见表5.4-1：

表5.4-1 安全管理单元安全检查表评价

| 序号 | 检查内容 | 参考依据 | 检查情况 记录 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 安全管理机构及安全管理制度 |  |  |  |
| 1 | 前款规定以外的其他生产经营单位，从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。 | 《中华人民共和国安全生产法》 第二十一条 | 配备1名专职安全管理人员。 | 符合 |
| 2 | 生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。 | 《中华人民共和国安全生产法》 第二十四条 | 主要负责人及专职安全生产管理人员经培训合格。 | 符合 |
| 3 | 应当按照下列规定设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员： （一）从业人员不足100人的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员； （二）从业人员在100人以上不足300人的，应当配备专职安全生产管理人员； （三）从业人员在300人以上不足1000人的，应当设置安全生产管理机构，并配备2名以上专职安全生产管理人员，其中至少应当有1名注册安全工程师； （四）从业人员在1000人以上的，应当设置专门的安全生产管理机构，并按不低于从业人员3‰的比例配备专职安全生产管理人员，其中至少应当有2名注册安全工程师。 | 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》 第九条 | 配备1名专职安全管理人员。 | 符合 |
| 4 | 生产经营单位应当建立、健全安全生产责任制度，实行全员安全生产责任制，明确生产经营单位主要负责人、其他负责人、职能部门负责人、生产车间（区队）负责人、生产班组负责人、一般从业人员等全体从业人员的安全生产责任，并逐级进行落实和考核。考核结果作为从业人员职务调整、收入分配等的重要依据。 | 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》 第六条 | 制定了主要负责人、其他负责人、职能部门负责人、生产车间（区队）负责人、生产班组负责人责任制。 | 基本符合 |
| 5 | 生产经营单位应当依据法律、法规、规章和国家、行业或者地方标准，制定涵盖本单位生产经营全过程和全体从业人员的安全生产管理制度和安全操作规程。 安全生产管理制度应当涵盖本单位的安全生产会议、安全生产资金投入、安全生产教育培训和特种作业人员管理、劳动防护用品管理、安全设施和设备管理、职业病防治管理、安全生产检查、危险作业管理、事故隐患排查治理、重大危险源监控管理、安全生产奖惩、事故报告、应急救援，以及法律、法规、规章规定的其他内容。 | 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》 第七条 | 西安中车永电捷力风能有限公司山东分公司根据生产运行的实际情况制定了安全生产管理制度并切实落实执行。 | 基本符合 |
| 二 | 安全培训、教育 |  |  |  |
| 6 | 生产经营单位应当定期组织全员安全生产教育培训。对新进从业人员、离岗6个月以上的或者换岗的从业人员，以及采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备后的有关从业人员，及时进行上岗前安全生产教育和培训；对在岗人员应当定期组织安全生产再教育培训活动。教育培训情况应当记录备查。 | 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》 第二十四条 | 上岗人员全部经过安全教育培训，并定期进行安全生产教育。 | 符合 |
| 7 | 生产经营单位的主要负责人、分管安全生产的负责人（安全总监）和安全生产管理人员，应当具备与所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力。 | 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》 第二十五条 | 主要负责人及专职安全生产管理人员经培训合格。 | 符合 |
| 8 | 生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。 | 《安全生产法》 第四十一条 | 对上岗人员进行了安全培训，了解本岗位、作业场所存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。 | 符合 |
| 三 | 安全检查及事故隐患整改 |  |  |  |
| 9 | 生产经营单位应当建立健全安全生产隐患排查治理体系，定期组织安全检查，开展事故隐患自查自纠。 | 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》 第二十七条 | 车间定期组织安全检查。 | 符合 |
| 10 | 生产经营单位应当建立安全生产风险管控机制，定期进行安全生产风险排查，对排查出的风险点按照危险性确定风险等级，并采取相应的风险管控措施，对风险点进行公告警示。 | 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》 第二十九条 | 对风险点进行了公告警示。 | 符合 |
| 11 | 生产经营单位进行爆破、悬挂、挖掘、大型设备（构件）吊装、危险装置设备试生产、危险场所用火、建筑物和构筑物拆除以及重大危险源、油气管道、有限空间、有毒有害、临近高压输电线路等作业的，应当按批准权限由相关负责人现场带班，确定专人进行现场作业的统一指挥，由专职安全生产管理人员进行现场安全检查和监督，并由具有专业资质的人员实施作业。 | 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》 第三十一条 | 用火等作业均有安全作业票据。 | 符合 |
| 四 | 应急救援 |  |  |  |
| 12 | 生产经营单位应当制定、及时修订和实施本单位的生产安全事故应急救援预案。高危生产经营单位每年至少组织1次综合或者专项应急预案演练，每半年至少组织1次现场处置方案演练；其他生产经营单位每年至少组织1次演练。 生产经营单位应当建立应急救援组织，配备相应的应急救援器材及装备。 | 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》 第二十三条 | 公司制定应急救援预案，并按要求进行演练。 | 符合 |
| 13 | 生产经营单位应当制定、及时修订和实施本单位的生产安全事故应急救援预案。高危生产经营单位每年至少组织1次综合或者专项应急预案演练，每半年至少组织1次现场处置方案演练；其他生产经营单位每年至少组织1次演练。 生产经营单位应当建立应急救援组织，配备相应的应急救援器材及装备。 | 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》 第二十三条 | 应急救援器材符合要求。 | 符合 |
| 14 | 生产经营单位的应急预案体系主要由综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案构成。生产经营单位应根据本单位组织管理体系、生产规模、危险源的性质以及可能发生的事故类型确定应急预案体系，并可根据本单位的实际情况，确定是否编制专项应急预案。风险因素单一的小微型生产经营单位可只编写现场处置方案。 | 《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》GB/T29639-2013 5.1 | 制定有现场处置方案。 | 符合 |
| 15 | 明确生产经营单位的应急组织形式及组成单位或人员，可用结构图的形式表示，明确构成部门的职责。应急组织机构根据事故类型和应急工作需要，可设置相应的应急工作小组，并明确各小组的工作任务及职责。 | 《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》GB/T29639-2013 6.3 | 有组织机构及职责。 | 符合 |
| 16 | 明确可为生产经营单位提供应急保障的相关单位及人员通信联系方式和方法，并提供备用方案。同时，建立信息通信系统及维护方案，确保应急期间信息通畅。 | 《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》GB/T29639-2013 6.8.1 | 有通信联系方式。 | 符合 |
| 17 | 应急队伍保障：明确应急响应的人力资源，包括专业应急专家、专业应急队伍、兼职应急队伍等。 | 《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》GB/T29639-2013 6.8.2 | 有应急队伍。 | 符合 |
| 18 | 物资装备保障：明确生产经营单位的应急物资和装备的类型、数量、性能、存放位置、运输及使用条件、管理责任人及其联系方式等内容。 | 《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》GB/T29639-2013 6.8.3 | 车间配备有应急物资。 | 符合 |
| 19 | 明确对生产经营单位人员开展的应急培训计划、方式和要求。使有关人员了解相应应急预案内容，熟悉应急职责、应急程序和现场处置方案。如果应急预案涉及到社区和居民，要做好宣传教育和告知等工作。 | 《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》GB/T29639-2013 6.9.1 | 制定应急预案培训计划。 | 符合 |
| 20 | 明确生产经营单位不同类型应急预案演练的形式、范围、频次、内容以及演练评估、总结等要求。 | 《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》GB/T29639-2013 6.9.2 | 车间有演练计划、总结等。 | 符合 |
| 五 | 劳动保护 |  |  |  |
| 21 | 生产经营单位必须依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。 国家鼓励生产经营单位投保安全生产责任保险。 | 《安全生产法》 第四十八条 | 员工均参加工伤保险。 | 符合 |
| 22 | 生产经营单位应当按照国家和省有关规定，明确本单位各岗位从业人员配备劳动防护用品的种类和型号，为从业人员无偿提供符合国家、行业或者地方标准要求的劳动防护用品，并督促、检查、教育从业人员按照使用规则佩戴和使用。 | 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》 第二十一条 | 为员工配备劳保用品。 | 符合 |
| 23 | 存在职业病危害的生产经营单位，应当按照有关规定及时申报本单位的职业病危害因素，并定期检测、评价。 | 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》 第二十二条 | 对职业病危害因素进行检测。 | 符合 |

本章采用安全检查表对项目在安全管理单元行了相应的检查，共设23项检查内容，基本符合要求，企业应根据《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（山东省人民政府令第311号）修订完善岗位责任制及公司安全生产管理制度。

- 5.5 安全评价结果

5.5.1 安全检查表评价结果

根据划分的评价单元，分别对项目周边环境与平面布置单元、生产工艺设备设施、公用工程及辅助设施单元、安全管理单元采用安全检查表法进行评价，评价结果表5.5-1。

表5.5-1 安全检查表评价结果

| 单元 | 周边环境与平面布置单元 | 生产工艺设备设施单元 | 公用工程及辅助设施单元 | 安全管理单元 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总检查项 | 35 | 30 | 27 | 23 | 115 |
| 符合项 | 35 | 26 | 27 | 23 | 111 |
| 不符合项 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |

5.5.2 预先危险性分析结果

通过预先危险性分析可知，本项目生产工艺设备设施单元可能发生的事故类别有火灾、爆炸、容器爆炸、机械伤害、触电、起重伤害、物体打击、高处坠落、灼烫、中毒窒息等。事故后果最严重的是起重伤害，危险等级为Ⅳ级，一旦发生将导致严重伤亡事故；火灾爆炸、容器爆炸危险等级为Ⅲ级，一旦发生，将造成人员伤亡；机械伤害、物体打击、高处坠落、灼烫、触电、中毒和窒息、坍塌等，危险等级为Ⅱ级，一旦发生可引发个别人受伤，应针对性地采取防范与控制措施，预防事故的发生；公用工程及辅助设施单元可能发生的事故类别有火灾、容器爆炸、触电、车辆伤害等。电气火灾、容器爆炸、车辆伤害危险等级为Ⅲ级，一旦发生，将造成人员伤亡；触电危险等级为Ⅱ级，一旦发生可引发个别人受伤；应针对性地采取防范与控制措施，预防事故的发生。

5.5.3 事故树分析结果

通过事故树分析得出：该企业在日常生产起重过程中如果起重机的安全装置失灵，或者在起重危险区有人作业的的情况下极易发生起重伤害事故。

- 第6章 安全条件和安全生产条件的分析结果

## 6.1 安全条件

### 6.1.1 建设项目周边情况的影响分析

### （1）建设项目周边单位生产、经营活动对建设项目投入生产或着使用后的影响

该项目厂区东侧为哈鹿加油站、政和商务宾馆，南侧为顺河路、西侧为高压线、山东澳纳纺织科技有限公司，北侧为空地。正常活动不会对项目产生影响。

周边场所、设施对该项目的影响主要来自于哈鹿加油站、山东澳纳纺织科技有限公司，如发生火灾、爆炸及毒物泄漏事故，可能会对该项目造成影响，因此建议企业了解相邻哈鹿加油站、山东澳纳纺织科技有限公司可能存在的危险、有害因素，并与其协商明确各自的安全责任，确保安全生产。

### （2）建设项目内在的危险、有害因素和建设项目可能发生的各类事故，对建设项目周边单位生产、经营活动的影响

项目区生产安全事故如较小的火灾、爆炸、中毒等，企业能够及时采取措施，进行应急处理，将事故消灭在萌芽之中，因此，对东侧哈鹿加油站、政和商务宾馆、南侧顺河路、西侧山东澳纳纺织科技有限公司等造成的影响较小。

本项目与周边设施的间距满足《建筑设计防火规范（2018版）》（GB50016-2014）等标准规范的的要求。

### 6.1.2 自然条件的影响

自然条件对项目的影响主要从项目所在地区的气候条件、地震、地质条件等几个方面进行分析。

（1）气象条件

东营市气候属于暖温带大陆性季风气候，受自然地理环境，太阳辐射和季风的影响，形成气候温和，四季分明，雨量集中的基本气候特征。

1）厂址地势平坦，排水方便，本装置设置排水系统，厂区内已建设完善的排水设施，发生内涝灾害的可能性较小。

2）厂区年主导风向东风，年平均风速3.3m/s。六级以上强风（如台风）有造成设备及建构筑物倾斜、倒塌的危险，可导致危险化学品泄漏、火灾、中毒等事故。依据企业提供资料，设计、施工过程中已经充分考虑了本地区风载荷影响，发生风灾的可能性较小。

3）夏季气候湿热，气温高，冬季寒冷干燥。生产人员在高温环境中易出现操作失误；高温易使物料挥发加剧，引发火灾、爆炸事故，导致人员伤亡、中毒。

4）雷雨天气：特别是雷雨季节，防雷设施不完备，防雷接地不健全，雷击可能导致设备管线破裂、建筑物倒塌等，进而引起次生事故。该项目防雷设施已经检测合格。雷雨天气应控制作业，注意人身防雷。

5）雪灾也可能造成建构筑物坍塌，并可引发次生事故，从而导致人员伤亡、财产损失，设计、施工过程中已经充分考虑了本地区雪载荷的影响，发生风灾的可能性较小。

（2）地质地震条件

根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010），该地区地震烈度为7度，设计基本地震加速度为0.10g。该项目厂房抗震设防烈度按照7度设防。地质、地震条件可以满足该安全生产的要求。

采取上述措施后，自然条件对建设项目投入生产或者使用后的影响可消除或降低。

项目施工方及建设方共同对本项目工程进行了验收，结论为合格。

- 6.2 安全生产条件分析

- 6.2.1 常规防护措施

所有建构筑物均采用非燃烧材料。

设备的转动部位设有安全护罩，电机设有保护接地。

厂区设有室内外消火栓，并备有推车式、手提式干粉灭火器。

厂房、仓库、办公楼、室外设备设有防雷接地措施。

高层平台设有护栏、梯子、防护圈等防护措施。

- 6.2.2 有害因素安全控制措施

（1）在设备布局上，合理布局，工位与安全通道相连，物流顺畅，便于人员安全疏散。

（2）项目内设备与设备、设备与柱之间留有检修距离，设备的各种机械传动装置和运动部件设有安全防护装置，防止碰撞伤人。

（3）所有运行设备均制定安全操作规程，使工人操作有章可循。

（4）作业场所的道路平坦、不打滑，工艺流程顺畅、合理，人流、物流交叉少，作业场所内的平均照度为100～200lx，根据工艺需求设局部照明。

（5）建有较为完善的安全生产责任制，明确了项目安全管理负责人，实施过程中不断强化安全管理人员的全程过程监督管理和相关方安全管理要求。

（6）作业场所内消防设施齐全，编制有应急预案，设专门的消防通道、设警示标志，并定期检查消防器材。

（7）作业场所根据生产流程进行功能分区。

（8）按规定发放劳保防护用品。

（9）本项目总装厂房按照二类防雷建筑物进行设防，设有防直击雷和防雷电波的措施。

（10）消防措施

1）总图

项目总平面布局符合《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）的要求。作业场所沿四周布置有消防车道。

2）建筑物防火

该项目总装厂房耐火等级为二级。防火分区设置符合要求，安全出口满足要求且设有疏散通道。

3）消防给水及设施

消防给水管道布置成环状，消防栓沿道路布置，消防给水由消防水池提供，补水由市政管道供给，能够满足项目消防用水要求。另配有一定量的干粉灭火器等消防器材

- 6.2.3 安全设施检验、检测情况

本项目部分叉车、起重机、浸漆罐根据相关要求办理了使用登记手续，部分正在办理中，特种设备均进行了检验。

本项目安全阀进行了校验、压力表进行了校准。

- 6.2.4 车间应急疏散情况

生产车间设置8个疏散门，疏散门设置符合要求；车间内设置应急照明、疏散通道等，通道设置输散逃生指示（整改后）。

- 6.2.5 安全生产管理评价

公司成立安全生产管理领导小组，配备1名专职安全管理人员，主要负责人及安全管理人员具备相应的安全生产知识和管理能力，企业制定有相应的安全生产责任制、安全生产管理制度及安全操作规程，但应根据《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（山东省人民政府令第311号）修订完善岗位责任制及公司安全生产管理制度。

特种作业人员经培训合格，并取得特种作业资格证书。

企业编制应急救援预案，并定期进行演练。

### 6.2.6 建设项目试生产（使用）的情况

该项目于2019年3月进入试生产，试生产过程中设备运行平稳。试生产阶段，各工艺参数正常，设备运行良好，达到了预期设计指标。该项目自试生产以来，无伤亡事故发生。

- 第7章 安全整改措施与建议

- 7.1 对策措施采纳情况

表7.1-1  安全设施设计专篇采纳安全生产条件和设施综合分析报告

提出的对策措施在项目建设中的落实情况汇总表

| 序号 | 安计专篇采纳安全生产条件和设施综合分析报告提出的对策措施 | 落实情况 |
| --- | --- | --- |
|  | 各设备之间、管线之间以及管线与建构筑物的墙壁之间的距离，都应符合规范要求。 | 已落实，设备之间、管线之间以及管线与建构筑物的墙壁之间的距离符合要求。 |
|  | 油料库应设置防火分区，每个防火分区的最大允许建筑面积为250m2。 油料库内的防火分区之间必须采用防火墙分隔，防火墙不应开设门、窗、洞口； | 油料仓库停用 |
|  | 存在或可能产生职业病危害的生产车间、设备，应按照（GBZ158-2003）设置职业病危害警示标志。 | 已落实，现场设置警示标识。 |
|  | 加工车间通道尺寸应符合（JBJ18-2000）的规定，并应在地面明显标出。 | 已落实，车间标明通行道路 |
|  | 工具经维修、检查和试验合格后，应在适当部位粘贴“合格”标志；对不能修复或修复后仍达不到应有的安全技术要求的工具必须办理报废手续并采取隔离措施。 | 已落实，企业按照规定管理工具。 |
|  | 凡容易发生事故的地方，应按GB2894的要求设置安全标志，或在建（构）筑物及设备上按GB2893的要求涂安全色。 厂房内安全疏散标线、警戒线、场内机动车行驶线划分及重要设备操作规程、特种设备注册登记号、下次检验日期的喷涂等按照规范要求进行标识。 | 已落实，厂房内设置安全疏散标线、疏散指示标识（整改后）、警戒线，场内机动车行驶线划分及重要设备操作规程等按照规范要求进行标识。 |
|  | 设备操作位置，必须充分考虑人员脚踏和站立的安全性。必要时配置安全走板和特殊防滑地板等。 | 已落实，设备设置人员操作位，并考虑人员脚踏和站立的安全性。 |
|  | 油料库送、排风系统应采用防爆型的通风设备。 | 油料仓库停用 |
|  | 当通风系统出现故障时，控制系统应自动停止浸涂工作，并发出声光报警。 | 已落实，喷漆间设置通风系统故障报警，声光报警时操作人员停止喷漆作业。 |
|  | 厂房浸漆、喷漆区域应设置事故通风装置及与事故排风系统相连锁的泄漏报警系统。 | 部分落实，浸漆、喷漆区设置事故通风设施，针对未落实的与事故排风系统相连锁的泄漏报警系统，设计院出具变更说明 |
|  | 事故通风宜由经常使用的通风系统和事故通风系统共同保证，但在发生事故时，必须保证能提供足够的通风量。事故通风的风量宜根据工艺设计要求通过计算确定，但换气次数不宜＜12次/h。 | 已落实，浸漆、喷漆区设置事故通风设施。 |
|  | 喷漆室应采用独立的排风系统。 | 已落实，喷漆间设置独立的通风系统。 |
|  | 全面通风系统排出有害气体时，其吸风口应设在有害物质浓度最大的区域。全面通风系统气流组织的流向应避免使有害物质流经操作者的呼吸带。 | 已落实，吸风口设在有害物质浓度最大的区域。 |
|  | 涂漆作业场所通风系统的进风口和排风口应设防护网，并应直接通到室外不可能有火花坠落的地方。排风管上应设有防火阀，并应设置防雨、防风措施。 | 已落实，排风管中漆雾及有机溶剂废气经环保设备处理净化后排放，环保设备内部的填料及隔层能够起到阻火作用。 |
|  | 油料库应设置防止液体流散的设施。 | 油料库停用 |
|  | 油料库宜按3.6节规定采取防爆措施、设置泄压设施。 | 油料库停用 |
|  | 建筑内可能散发可燃气体、可燃蒸气的场所，如项目所涉及的油料库、锅炉房应设置可燃气体报警装置。进入锅炉房的燃气管线，应在室外设置总阀门，便于紧急情况下切断气源。 | 油料库、锅炉房停用 |
|  | 燃气锅炉房应设置自然通风或机械通风设施。燃气锅炉房应选用防爆型的事故排风机。当采取机械通风时，机械通风设施应设置导除静电的接地装置，通风量应符合下列规定：燃气锅炉房的正常通风量应按换气次数不少于6次／h确定，事故排风量应按换气次数不少于12次／h确定。 | 锅炉房停用 |
|  | 可燃材料仓库内如项目所涉及的油料库，宜使用低温照明灯具，并应对灯具的发热部件采取隔热等防火措施，不应使用卤钨灯等高温照明灯具。配电箱及开关应设置在仓库外。 | 油料库停用 |
|  | 爆炸性环境（如本项目所涉及油料库）内设置的防爆电气设备应符合现行国家标准《爆炸性环境第1部分:设备通用要求》GB3836.1的有关规定。 | 油料库停用 |
|  | 在可能发生对地闪击的地区，遇下列情况之一时，应划为第二类防雷建筑物：具有1区或21区爆炸危险场所的建筑物，且电火花不易引起爆炸或不致造成巨大破坏和人身伤亡者，如项目所涉及的油料库。 | 油料库停用 |
|  | 灭火器的摆放应稳固，其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上，其顶部离地面高度不应大于1.50m；底部离地面高度不宜小于0.08m。灭火器箱不得上锁。油料库（甲类）、仓库（丙类）、锅炉房应设置符合要求的灭火器。 | 已落实，总装厂房灭火器的设置符合要求，油料库、锅炉房停用。 |
|  | 变压器室的通风窗应采用非燃烧材料。 | 已落实，变电所通风窗采用非燃烧材料。 |
|  | 变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启。 | 已落实，变配电室的门向外开启。 |
|  | 配电室内的电缆沟应采取防水和排水措施。 | 已落实，变配电室电缆沟采取防水和排水措施。 |
|  | - 配电室的门、窗关闭应密合；与室外相通的洞、通风孔应设防止鼠、蛇类等小动物进入的网罩，直接与室外露天相通的通风孔还应采取防止雨、雪飘入的措施。 | - 已落实，配电室设置挡鼠板，窗户设置纱窗。 |
|  | - 配电室内除本室需用的管道外，不应有其它的管道通过。室内管道上不应设置阀门和中间接头；水汽管道与散热器的连接应采用焊接。配电屏的上方不应敷设管道。 | - 已落实，配电室内无其他管道通过。 |
|  | 落地式配电箱的底部应抬高，高出地面的高度室内不应低于50mm，室外不应低于200mm；其底座周围应采取封闭措施，并应能防止鼠、蛇类等小动物进入箱内。 | 已落实，落地式配电箱的设置符合要求。 |
|  | 各类防雷建筑物应采取防直击雷和防雷电波侵入的措施。 | 已落实，厂房、办公楼设置防雷接地设施。 |
|  | 工具的管理必须包括: 1）检查工具是否具有国家强制认证标志、产品合格证和使用说明书; 2）监督、检查工具的使用和维修; 3）对工具的使用、保管、维修人员进行安全技术教育和培训; 4）工具必须存放在干燥、无有害气体或腐蚀性物质的场所; 5）使用单位(部门)必须建立工具使用、检查和维修的技术档案。 | 已落实，企业按照规定管理工具。 |
|  | 建筑占地面积大于300m2的厂房和仓库如项目所涉及的油料库和仓库，应设置室内消火栓系统。 | 已落实，厂房内设置室内消火栓，油料库房停用，仓库面积小于300m2。 |
|  | 消防水泵房和消防控制室应采取防水淹的技术措施。 | 已落实，消防泵房采取相应的防水淹措施。 |

## 7.2 本次评价隐患及整改情况

本次安全评价提出的安全对策措施落实情况见下表：

表7.2-1 本次评价隐患及整改情况

| 序号 | 存在问题 | 应采取的整改对策措施 | 企业整改情况 | 复查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 喷漆间排风系统未设置故障报警。 | 在喷漆间内设置排风系统故障报警，通风系统出现故障时发出声光报警，应立即停止浸喷漆涂工作。 | 设置排风系统故障声光报警。 | 已整改 |
| 2 | 车间地面未设置疏散指示标识。 | 应按GB2894的要求设置安全标识。 | 设置疏散指示标识。 | 已整改 |
| 3 | 车间内防爆储漆柜存放位置靠近电气设施且通风不良。 | 建议将防爆储漆柜放置于远离电气设施，并且通风良好的位置。 | 防爆储漆柜放置于远离电气设施、通风良好的位置。 | 已整改 |
| 4 | 喷漆间内电气开关控制箱不防爆。 | 设置防爆电气开关控制箱。 | 编制伸缩式喷漆间安全技术操作规程，明确工作中严禁使用喷漆间电气开关控制箱，喷漆工作完成后，通风10min后才允许操作喷漆间电气开关控制箱。 | 风险 可接受 |
| 5 | 喷漆间内调漆未制定安全技术操作规程。 | 喷漆间内进行调漆作业应保证溶剂型涂料少于20kg，人员要严格按照操作规程进行作业。 | 编制伸缩式喷漆间安全技术操作规程，明确喷漆间调漆作业保证溶剂和漆少于20kg。 | 已整改 |

- 7.3安全管理建议

（1）认真贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”的方针和“管生产必须管安全”的原则，各级领导和生产管理人员必须重视安全工作。

（2）企业的主要负责人是本单位安全生产的第一责任人，对落实本单位安全生产主体责任全面负责。

（3）建立、健全安全生产责任制度，实行全员安全生产责任制，明确生产经营单位主要负责人、其他负责人、职能部门负责人、生产车间负责人、生产班组负责人、一般从业人员等全体从业人员的安全生产责任，并逐级进行落实和考核。考核结果作为从业人员职务调整、收入分配等的重要依据。

（4）根据《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（山东省人民政府令第311号）的规定对主要负责人及安全生产管理人员的责任制进行修订完善。

（5）按照根据《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（山东省人民政府令第311号）的规定增加安全生产管理制度应当涵盖本单位的安全生产资金投入、安全生产教育培训和特种作业人员管理、劳动防护用品管理、安全设施和设备管理、安全生产检查、危险作业管理、事故隐患排查治理、安全生产奖惩、事故报告、应急救援，以及法律、法规、规章规定的其他内容等相关制度规定。

（6）公司主要负责人及安全管理人员、从业人员，由企业按照年度培训计划组织统一培训、统一考核、统一发证，确保全员持证上岗。未经安全培训考核合格的从业人员，不得上岗作业。企业要严格落实全员教育培训有关要求，按照计划、实施、总结的流程，结合企业安全生产标准化、风险隐患双重预防体系建设，合理确定培训内容、设置培训课程、保障培训时间、强化警示教育、定期组织演练，持续提升从业人员安全意识和能力素质。

（7）根据山东省应急管理厅印发《〈关于切实加强和改进企业安全生产培训及考核工作的意见〉实施方案》的要求，企业必须对其从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关安全生产规章制度和操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。根据《生产经营单位安全培训规定》（国家安监总局令第3号，安全生产监管总局令第80号第二次修正），项目从业人员在上岗前必须经过厂、车间、班组三级安全培训教育，对于新上岗的从业人员，岗前安全培训时间不得少于24学时。

（8）本项目的电工、叉车、行车、气焊的操作人员等必须按照国家有关规定，经过有关部门的专业培训，取得特种作业操作资格证书、特种设备作业证书后，持证上岗。

（9）本项目的叉车、起重机械、压力容器等特种设备应当在特种设备投入使用前或者投入使用后三十日内，向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记，取得使用登记证书。登记标志应当置于该特种设备的显著位置。

（10）特种设备使用单位应当建立岗位责任、隐患治理、应急救援等安全管理制度，制定操作规程，保证特种设备安全运行。

（11）特种设备使用单位应当建立特种设备安全技术档案。安全技术档案应当包括以下内容：

1）特种设备的设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维护保养说明、监督检验证明等相关技术资料和文件；

2）特种设备的定期检验和定期自行检查记录；

3）特种设备的日常使用状况记录；

4）特种设备及其附属仪器仪表的维护保养记录；

5）特种设备的运行故障和事故记录。

（12）特种设备使用单位应当按照安全技术规范的要求，在检验合格有效期届满前一个月向特种设备检验机构提出定期检验要求。

（13）特种设备使用单位应当将定期检验标志置于该特种设备的显著位置。

（14）未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。

（15）特种设备安全管理人员应当对特种设备使用状况进行经常性检查，发现问题应当立即处理；情况紧急时，可以决定停止使用特种设备并及时报告本单位有关负责人。

（16）特种设备作业人员在作业过程中发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向特种设备安全管理人员和单位有关负责人报告；特种设备运行不正常时，特种设备作业人员应当按照操作规程采取有效措施保证安全。

（17）特种设备出现故障或者发生异常情况，特种设备使用单位应当对其进行全面检查，消除事故隐患，方可继续使用。

（18）特种设备的安全附件、安全装置（安全阀、压力表）应进行经常性检查，定期校验和检定等，确保可靠、有效

（19）根据《安全阀安全技术监察规程》（TSGZF001-2006）的要求，企业应当建立安全阀使用单位技术档案，包括以下内容：

1）安全阀制造单位的产品质量证明文件、安装及其使用维护、校验说明书；

2）安全阀定期检查记录及报告；

3）延期校验的批准文件；

4）安全阀的日常使用状况和维护保养记录；

5）安全阀运行故障和事故记录。

（20）企业应与职工签订劳动合同，依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。

（21）企业应建立健全电气安全规章制度和安全操作规程并严格执行，严禁非电工人员进行电气作业；制定完善的电工工具与电工劳动防护用品的管理制度并严格执行。

（22）企业应建立完善的消防体系，组织义务消防队员，对职工经常进行消防知识和器材使用培训，并定期组织消防演习。消防器材应建立档案，设专人负责保管，定期检查，及时更换，确保有效。

（23）企业应当确保本单位具备安全生产条件所必需的资金投入，安全生产资金投入纳入年度生产经营计划和财务预算，不得挪作他用

（24）厂区的消防车道和车间安全出口等消防通道，严禁堆放物品。

（25）电气设备和线路应有专人负责，每周至少应进行一次彻底检查，每年至少应进行二次绝缘遥测，发现可能引起打火、短路、发热和绝缘不良等情况，必须立即停止使用，经修复验收后再启用。

（26）建立安全投入的长效机制，工程建设工程中和投入运行后，均应确保落实安全技术措施的资金投入。

（27）企业应在相应的位置设置安全警示标志、应急救援标志等，加强安全管理。

（28）严格按照GB/T 29639-2013《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》的要求，制定火灾、爆炸、机械伤害、起重伤害、触电、高处坠落、物体打击、容器爆裂、车辆伤害等各类生产安全事故的应急救援预案，并定期演练、评估，做好演练纪录。加强与最近的应急服务机构（消防队、医院）的联系。

（29）企业宜在生产车间或办公区域内设置简单常用的医疗设备，能够对各种伤害进行及时处理，预防事故伤害程度加重。

（30）根据《山东省工贸行业企业风险分级管控和隐患排查治理体系评估标准（试行）》（鲁安监函字﹝2018﹞46号）及《山东省安全生产风险管控办法》（省政府令第331号）的要求，积极推进风险分级管控和隐患排查治理体系建设工作，并有效运行。

（31）企业应当推进安全生产技术进步，采用新工艺、新技术、新材料、新装备并掌握其安全技术特性，及时淘汰陈旧落后及安全保障能力下降的安全防护设施、设备与技术，不得使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、设备。

（32）企业应当按照国家和省有关规定，明确本单位各岗位从业人员配备劳动防护用品的种类和型号，为从业人员无偿提供符合国家、行业或者地方标准要求的劳动防护用品，并督促、检查、教育从业人员按照使用规则佩戴和使用。

（33）购买和发放劳动防护用品的情况应当记录在案。不得以货币或者其他物品替代劳动防护用品，不得采购和使用无安全标志或者未经法定认证的特种劳动防护用品。

（34）存在职业病危害的生产经营单位，应当按照有关规定及时申报本单位的职业病危害因素（噪声、粉尘、毒物等），并定期检测、评价。

（35）对从事接触职业病危害的从业人员，生产经营单位应当按照有关规定组织上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，并将检查结果书面告知从业人员。职业健康检查费用由生产经营单位承担。

（36）消防设施、消防器材应定期进行检验检测，保证其完好可用。

（37）定期对本单位的安全生产工作进行检查，及时消除生产安全事故隐患。

（38）针对喷漆间电气开关控制箱不防爆，建议企业更换为防爆控制箱，未更换前公司应在管理上、操作规程中明确有效的控制措施，并严格落实，确保风险可控。

（39）项目在喷漆间内进行调漆作业，应保证溶剂型涂料少于20kg，人员要严格按照安全操作规程进行作业。

（40）项目甲类仓库依托二期，二期仓库未投用前，公司与供应商协商根据公司的日用量对物料进行配送，物料暂存至生产车间。在临近喷漆区的防爆储漆柜里存放的涂料和溶剂数量应不超过一天的使用量。

（41）项目供暖锅炉停用，若后期投用，公司应根据《建筑设计防火规范（2018版）》（GB50016-2014）、《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006）等标准规范对锅炉房内机械通风、可燃气体报警装置、进入锅炉房的燃气管线的室外总阀门、紧急切断装置等进行完善。

（42）企业应尽快对本项目的4台起重机进行变更注册，并完善相关特种设备安全技术档案。

- 第8章 评价结论和建议

本次评价依据国家有关法律、法规、标准、规范，对西安中车永电捷力风能有限公司山东分公司东营大功率风电直驱电机生产基地建设项目的危险、有害因素进行了辨识，并采用了安全检查表、预先危险性分析、事故树分析等评价方法，进行了全面的定性定量分析评价，得出如下结论：

## 8.1 主要危险、有害因素及其程度辨识结论

（1）本项目涉及的危险化学品为：ESD66各色环氧底漆（中间漆）（WB）、ESD80环氧富锌底漆（WB）、HS8350脂肪族丙烯酸聚氨酯面漆(WB)、TJ1357-6海蓝表面绝缘磁漆，均不属于剧毒化学品。

（2）本项目存在的主要危险因素类型有：火灾、爆炸、机械伤害、触电、起重伤害、高处坠落、物体打击、灼烫、容器爆炸、坍塌、车辆伤害、中毒和窒息；主要有害因素有毒物危害、噪声与振动危害、粉尘危害、高温危害和辐射。

（3）依据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）辨识，本项目危险化学品的数量未构成危险化学品重大危险源。

（4）安全检查表115项检查内容中，111项符合要求，4项不符合要求。经复查企业均已整改完毕，其中1项整改后为安全风险可接受。

（5）通过预先危险性分析评价得知，本项目生产工艺设备设施单元可能发生的事故类别有火灾、爆炸、容器爆炸、机械伤害、触电、起重伤害、物体打击、高处坠落、灼烫、中毒窒息等。事故后果最严重的是起重伤害，危险等级为Ⅳ级，一旦发生将导致严重伤亡事故；火灾爆炸、容器爆炸危险等级为Ⅲ级，一旦发生，将造成人员伤亡；机械伤害、物体打击、高处坠落、灼烫、触电、中毒和窒息、坍塌等，危险等级为Ⅱ级，一旦发生可引发个别人受伤，应针对性地采取防范与控制措施，预防事故的发生；公用工程及辅助设施单元可能发生的事故类别有火灾、容器爆炸、触电、车辆伤害等。电气火灾、容器爆炸、车辆伤害危险等级为Ⅲ级，一旦发生，将造成人员伤亡；触电危险等级为Ⅱ级，一旦发生可引发个别人受伤；应针对性地采取防范与控制措施，预防事故的发生。

（6）通过事故树分析得出：该企业在日常生产起重过程中如果起重机的安全装置失灵，或者在起重危险区有人作业的的情况下极易发生起重伤害事故。

## 8.2 建设项目所在地安全条件分析

本项目厂区位于山东省东营市河口区省道231与顺河路交叉路口西100m处。选址交通方便，本项目与厂外周边设施间的安全距离符合《建筑设计防火规范（2018版）》（GB50016-2014）、《汽车加油加气站设计与施工规范（2014版）》（GB50156-2012）等的要求，气象条件、地质条件满足该项目的要求。

## 8.3 建设项目安全设施设计的采纳情况

该项目施工和试运行过程中，基本落实了《安全设施设计专篇》的有关要求，目前该项目采用的安全设施包括：设备安全防护设施，如转动部位安装防护罩，设备可靠接地等；防爆设施，如喷漆区域风机采用防爆风机；作业场所防护设施，如平台、栏杆、通风设施等；安全警示标志，如警示标志、安全色等；泄压设施，如安全阀等；紧急处理设施，如应急照明，应急疏散标志（整改后）等；灭火设施；紧急个人处置设施；应急救援设施；逃生避难设施；劳动防护用品和装备；基本符合国家有关标准、规范要求。

## 8.4 建设项目试生产情况

西安中车永电捷力风能有限公司山东分公司东营大功率风电直驱电机生产基地建设项目针对试生产过程中发现的异常及时进行整改，保证项目安全设施及生产系统的安全运行。

## 8.5 评价结论

西安中车永电捷力风能有限公司山东分公司东营大功率风电直驱电机生产基地建设项目周边设施防火间距符合要求，工艺技术路线成熟，设备选型可靠，安全设施和措施、平面布局符合国家有关法律、法规、标准、规范的要求，本项目投产后，能够安全生产。

综上所述：西安中车永电捷力风能有限公司山东分公司东营大功率风电直驱电机生产基地建设项目安全设施基本符合安全要求，具备安全验收条件。

## 8.6 建议

该项目涉及的安全设施应及时更新和改进，使其符合规范要求。安全条件和安全生产条件在以后生产运行中应继续保持，并不断的完善和维护。该项目涉及的安全附件应定期进行检验和检测；保持对生产设施和设备的维护及保养，增加安全生产的投入，使其不降低安全生产条件。